## English (hidden)
For PLC | Modbus Address | type | discription | scale | actual value | Modbus Address | type | bit | discription
Control words | 40001 | word | control word1 |  |  | 40001 | word | 000000010000000 | alarm or fault reset
| 40002 | word | control word2_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | system start
| 40003 | word | control word3_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | system stop
| 40004 | word | control word4_spare |  |  |  |  | 000010000000000 | system_Charging
| 40005 | int | Discharging_Power_Set |  |  |  |  | 000100000000000 | system_DisCharging
| 40006 | int | Charging_Power_Set |  |  |  |  | 001000000000000 | spare
| 40007 | int | spare |  |  |  |  | 010000000000000 | spare
| 40008 | int | spare |  |  |  |  | 100000000000000 | spare
| 40009 | int | spare |  |  |  |  | 000000000000001 | spare
| 40010 | int | spare |  |  |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40011 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40012 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40013 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40014 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40015 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40016 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40017 | sint | spare
| 40018 | sint | spare
| 40019 | sint | spare
| 40020 | sint | spare
Status words | 40021 | word | status word1 |  |  | Modbus Address | type | bit | discription
| 40022 | word | status word2 |  |  | 40021 | word | 000000010000000 | system alarm or fault present
| 40023 | word | status word3_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | spare
| 40024 | word | status word4_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | spare
| 40025 | int | Battery string 1-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000010000000000 | spare
| 40026 | int | Battery string 1-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000100000000000 | spare
| 40027 | int | Battery string 2-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 001000000000000 | spare
| 40028 | int | Battery string 2-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 010000000000000 | spare
| 40029 | sint | DC link busbar current | -27648-27648 | -500-500A |  |  | 100000000000000 | spare
| 40030 | int | PCS power device DC link voltage | 0-27648 | 0-720VDC |  |  | 000000000000001 | spare
| 40031 | int | PCS power device output voltage | 0-27648 | 0-480VAC |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40032 | int | PCS power device output frequecy | 0-27648 | 0-60Hz |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40033 | sint | PCS power device total current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40034 | sint | PCS power device active power | -27648-27648 | -300-300kW |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40035 | sint | PCS power device active current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40036 | sint | PCS power device reactive current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40037 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40038 | sint | spare |  |  | 40022 | word | 000000010000000 | PCS device ready for switch on
| 40039 | sint | spare |  |  |  |  | 000000100000000 | PCS device ready for opeartion
| 40040 | sint | spare |  |  |  |  | 000001000000000 | PCS device operation enabled
[8 empty] | 000010000000000 | PCS device fault present
[8 empty] | 000100000000000 | PCS device alarm present
[8 empty] | 001000000000000 | 外部DI状态
[8 empty] | 010000000000000 | spare
[8 empty] | 100000000000000 | spare
[8 empty] | 000000000000001 | spare
[8 empty] | 0000000000000010 | spare
[8 empty] | 0000000000000100 | spare
[8 empty] | 0000000000001000 | spare
[8 empty] | 0000000000010000 | spare
[8 empty] | 0000000000100000 | spare
[8 empty] | 0000000001000000 | spare
[8 empty] | 00000000010000000 | spare

## instructions
PCS与后台监控Modbus通讯点表 Hybrid Inverter_Modbus Protocal
规则说明： protocol specification：
1、地址默认为1 1、Adder 1
2、标准Modbus协议 2、Standard Modbus Protocol
3、波特率9600，格式 8bit 数据位,无校验位， 1bit停止位 3、9600，8bit, No parity bit, 1bit Stopbit
4、单相机机型电网、负载数据采用B相 北美裂相机机型电网、负载数据为L1即A相、L2即B相 4、single equipment Grid、Load data reference phaseB Crack the camera Grid、Load data L1 reference phaseA，L2 reference phaseB
版本 | 时间 | 修改内容 | 拟定人
V01 | 2020-02-28 | 初版 | 劳少神
V1.07.14 | 2023-11-23 | 修改高低穿阈值倍率，增加电网卖电电流 | 钟乐乐
V1.07.15 | 2023-11-29 | 增加读取开关按钮状态（0x1404） | 钟乐乐
V1.07.16 | 2023-11-30 | AC Couple电流功率分L1,L2 | 钟乐乐
V1.07.17 | 2023-11-30 | 增加0x3494,0x3495，去除用不上的电流1，2，3与电网能力寄存器 | 钟乐乐
V1.07.17 | 2023-12-05 | 新增0x224E | 薛锦东
V1.07.18 | 2023-12-07 | 增加L代号 | 钟乐乐
V1.07.19 | 2023-12-13 | 增加波多黎各国家 | 薛锦东
V1.07.19 | 2023-12-19 | 增加0x3496 Max_export_Power (非标) | 罗淦濠
V1.07.20 | 2023-12-26 | 使用0x2231替代原来的0x2312 | 钟乐乐
V1.07.21 | 2023-12-28 | 修复温度为有符号数L电池 | 钟乐乐
V1.07.22 | 2024-01-05 | 增加电表协议选项 | 钟乐乐
V1.07.23 | 2024-01-08 | 加入L电池告警信息到协议，更换L电池循环次数地址位置 | 钟乐乐
V1.07.28 | 2024-03-20 | 1.修改0x3411范围为1~16000 2.暂时增加2030.5缺失的几个寄存器

## Info
功能码 | ID | 字节数 byte | 项目 | Name | 值 | Value | 注释 | EXplain
0x03 | 0X3000 - 0x3003 | 8 | 变流器名称 |  | “RxxKxL1 ” | “RxxKxL1 ” | 暂未使用 | unused
[5 empty] | “RxxKxH3 ” | “RxxKxH3 ”
|  |  |  | Equipment model | “” | “”
| 0x3004 - 0x008 | 10 | 厂家名称 | Manufacturers | “ ” | “ ”
| 0x1212 | 2 | BOOT版本号（预留） | BOOT version(reserve) | BOOT 版本,十进制例如10004 is V1.00.04 | BOOT versions, eg:10004 is V1.00.04
| 0x1213 | 2 | LCD软件小版本号(预留) | LCD minor version(reserve) | LCD 软件小版本,十进制 | LCD minor versions, eg:01 is V01
| 0x1214 | 2 | DSP软件小版本号 | DSP minor version | 十进制 | DSP minor versions, eg:01 is V01
| 0x1215 | 2 | LCD软件版本 | LCD versions | LCD 软件版本,十进制，例如10001为V1.00.01 | LCD versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x1216 | 2 | CPU1软件版本 | DSP versions | CPU1软件版本，十进制，例如10001为V1.00.01 | DSP versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x1217 | 2 | ARM内部版本 | ARM inner Ver | 高8位：C版本号 低8位：D开发号 例如0x0901，为V09.01 | bit8-bit15: inner Ver number bit0-bit7: development number，eg：0x0901 is V09.01
| 0x1218 | 2 | DSP内部版本 | DSP inner Ver | 高8位：C版本号 低8位：D开发号 例如0x0901，为V09.01 | bit8-bit15: inner Ver number bit0-bit7: development number，eg：0x0901 is V09.01
| 0x1219 | 2 | 协议号 | modbus Protocol Number | 例如10001为V1.00.01 | eg:10001 is V1.00.01
| 0x121A | 2 | LCD软件认证版本 | LCD cert versions | LCD 软件版本,例如10001为V1.00.01 | LCD versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x121B | 2 | CPU1软件认证版本 | DSP cert versions | CPU1软件版本，例如10001为V1.00.01 | DSP versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x121C | 20 | 设备描述字符串(备用) | Device model(reserve) | 例如 BG5KTL,每个寄存器表示2个字符 | eg: BG5KTL,Each register represents two characters
| 0x1234 | 12 | SN | SN | “F12201000000”,ascii编码 | “F12201000000”，Ascii encoding
| 0x1244 | 4 | ARM可升级FLASH大小 | ARM Max upgrade FLASH size(reserve) | u32 CD AB | u32 CD AB
| 0x1246 | 2 | 硬件跳线帽区分 | Hardware diff Switch | bit0:J2, bit1:J3, bit2:J4, 1代表没接，0代表已接
| 0x1247 | 2 | 彩屏版本号 | HMI versions | 彩屏版本号：以10001例， V1.0001 | HMI versions eg:10001 is V1.0001
| 0x1248 | 2 | 彩屏小版本号 | HMI minor versions | 彩屏版本号：以00.01例， 10.01 10是B版本，01是D版本 | HMI versions eg:10.01 is V10.01
| 0x1249 | 2 | 彩屏定制号 | HMI Customized Number
| 0x124A | 4 | BMS硬件版本 | BMS Hardware-Version | Byte0<硬件版本;Byte1硬件版本-SP;Byte2硬件版本-V;Byte3硬件版本-R;
| 0x124C | 4 | BMS软件版本 | BMS Software-Version | Byte0<软件版本-V;Byte1软件版本-B;Byte2软件版本-S;Byte3预留;
| 0x13FE | 2 | 开关机下发确认 | ON/OFF confirm | 0xBBBB：开关机确认 先设置“开关机”，再下发该寄存器 | 0xBBBB: on/off confirmation Set “on/off” first, then issue the register
| 0x13FF | 2 | 复位下发确认 | RESET confirm | 0xBBBB：复位确认 先设置复位，再下发该寄存器 | 0xBBBB: RESET confirmation Set RESET first, then issue the register
0x06 | 0x1400 | 2 | 开关机 | ON/OFF | 0xAAAA：关机 0x5555：开机 其它：不动作 | 0xAAAA：OFF 0x5555：ON other：non-execution
| 0x1401 | 2 | ARM重启命令 | RESET | 0xAAAA：复位 其它：不动作 | 0xAAAA：Reset other：non-execution
| 0x1402 | 2 | DSP重启命令1 | DSP RESET1 | 0x55AA：命令1 其它：不动作 | 0x55AA：Reset1 other：non-execution | 收到命令1后，收到命令2时重启命令生效 其他情况命令无效 After receiving command 1, the restart command takes effect when receiving command 2,In other cases, the command is invalid
| 0x1403 | 2 | DSP重启命令2 | DSP RESET2 | 0x55BB：命令1 其它：不动作 | 0x55BB：Reset2 other：non-execution
0x03 | 0x1404 | 2 | 开关按钮状态 | ON/OFF Btn STATUS | 0:关 1:开 | 仅支持美标低压 Only LNA models are supported
| 0x1405 | 4 | arm心跳 | ARM heart beat | u32 CD AB | Keep adding until the maximum is zero
| 0x1407 | 4 | dsp心跳 | DSP heart beat | u32 CD AB
| 0x1409 | 2 | dsp运行状态 | dsp running status | 0：无操作 1:开 2：关 | 对应0x1400状态 Corresponds to the state 0x1400
0x03/0x06 | 0x1410 | 2 | 导出运行记录(最大64条) | export Record(max 64 records) | 1~16:执行 其他:无动作 写1：读取第1-4条记录 写2：读取第5-8条记录 写16：读取61~64条记录 | 1-16: execute other: No action Write 1: Read records 1-4 Write 2: Read records 5-8 Write 16:61 to 64 records are read
Record info 0x03 | 0x1411 | 2 | 序号/告警码 (1,5,9,13,17,21,25…61) | serial num/alarm code | 序号:高八位 告警码:低八位 | serial num:bit8-bit15 alarm code:bit0-bit7 For example, 0x0102 indicates the first record and the 0x02 alarm code
0xFFFF:invalid | 0x1412 | 2 | 出现:月/日 | appear: month/day | 月：高八位 日：低八位 | month:bit8-bit15 day:bit0-bit7
| 0x1413 | 2 | 出现:时/分 | appear: hour/min | 时：高八位 分：低八位 | hour:bit8-bit15 min:bit0-bit7
| 0x1414 | 2 | 消失：月/日 | disappear:month/day | 月：高八位 日：低八位 | month:bit8-bit15 day:bit0-bit7
| 0x1415 | 2 | 消失：时/分 | disappear:hour/min | 时：高八位 分：低八位 | hour:bit8-bit15 min:bit0-bit7
*** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
| 0x1420 | 2 | 序号/告警码 (4,8,12,16,20,24…64) | serial num/alarm code | 序号:高八位 告警码:低八位 | serial num:bit8-bit15 alarm code:bit0-bit7 For example, 0x0102 indicates the first record and the 0x02 alarm code
| 0x1421 | 2 | 出现:月/日 | appear: month/day | 月：高八位 日：低八位 | month:bit8-bit15 day:bit0-bit7
| 0x1422 | 2 | 出现:时/分 | appear: hour/min | 时：高八位 分：低八位 | hour:bit8-bit15 min:bit0-bit7
| 0x1423 | 2 | 消失：月/日 | disappear:month/day | 月：高八位 日：低八位 | month:bit8-bit15 day:bit0-bit7
| 0x1424 | 2 | 消失：时/分 | disappear:hour/min | 时：高八位 分：低八位 | hour:bit8-bit15 min:bit0-bit7
0x03/0x06 | 0x1425 | 2 | 4通道目标地址(保留) | reserve | reserve | reserve
0x03/0x06 | 0x1426 | 2 | 通道倍率(保留) | reserve | reserve | reserve
0x03/0x06 | 0x1427 | 2 | 触发条件设置(保留) | reserve | reserve | reserve
0x03/0x06 | 0x1428 | 2 | 采集功能 | DspCollect_Fun | 0:示波器功能关闭， 1：采集复位 2：停止 3：触发使能 4：回传 | 0:fun disable， 1：reset 2：stop 3：trigger enable 4：return data
0x03/0x06 | 0x1429 | 2 | 时间分辨率 | DspCollect_Time Resolved | 1-255 | 1-255
0x03/0x06 | 0x142A | 2 | 触发数据延迟点数 | DspCollect_Trigger DelayPoints | 1-255 | 1-255
0x03/0x06 | 0x142B | 2 | 当前读取一组采集数据的组号 （每组包含8帧，每帧8个数据，一组共64个u16数据) | export Collect group (Each group contains 8 frames of data, with 8 data per frame, for a total of 64 u16 data in one group) | 1~32:执行 其他:无动作 写1：读取第1-8帧数据 写2：读取第9-16帧记录 ... .............. 写32：读取249~256帧记录 | 1-32: execute other: No action Write 1: Read frames 1-8 Write 2: Read frames 9-16 ... ..... Write 32:Read frames 249-256
0x03 | 0x142C | 2 | 读取状态 | read states | 0：空闲 1：读取中 2:读取完成 3：读取超时（10s） | 0：idle 1：reading 2:complete 3：timeout
0x03 | 0x142D | 2 | 帧1的数据序号 | frame1 data serial num
0x03 | 0x142E | 2 | frame1 data 1 | frame1 data 1 | u16
0x03 | 0x142F | 2 | frame1 data 2 | frame1 data 2 | u16
0x03 | 0x1430 | 2 | frame1 data 3 | frame1 data 3 | u16
0x03 | 0x1431 | 2 | frame1 data 4 | frame1 data 4 | u16
0x03 | 0x1432 | 2 | frame1 data 5 | frame1 data 5 | u16
0x03 | 0x1433 | 2 | frame1 data 6 | frame1 data 6 | u16
0x03 | 0x1434 | 2 | frame1 data 7 | frame1 data 7 | u16
0x03 | 0x1435 | 2 | frame1 data 8 | frame1 data 8 | u16
*** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
0x03 | 0x146C | 2 | 帧8的数据序号 | frame8 data serial num
0x03 | 0x146D | 2 | frame8 data 1 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x146E | 2 | frame8 data 2 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x146F | 2 | frame8 data 3 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x1470 | 2 | frame8 data 4 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x1471 | 2 | frame8 data 5 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x1472 | 2 | frame8 data 6 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x1473 | 2 | frame8 data 7 | frame8 data 1 | u16
0x03 | 0x1474 | 2 | frame8 data 8 | frame8 data 1 | u16

## Data
Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format | Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang |  | rate | format | Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang |  | rate | format |  | 范围说明 | Scope statement
0x03 | 告警字、状态字 ALARM、STATE | [7 empty] | 0x03/0x06 | 设置参数 Setting | [8 empty] | 0x03/0x06/0x10 | 电网安规参数 Grid Safety regulation parameters | [9 empty] | 1、单相低压 2、北美高压机 3、三相机 4、北美低压机 | 1、Low voltage single 2、High voltage single 3、three phase 4、8K Low voltage single
| 0x3100 | 2 | U16 | 控制部分告警字1 | DSP Alarm 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3400 | 2 | U16 | 工作模式 | Work mode | 0、自发自用 1、削峰填谷 2、电池优先 | 0、Self Consume 1、Peak Shift 2、Bat Priority |  | HEX |  | 0x2200 | 2 | U16 | U曲线参数设定1 | U curve parameter setting 1 | [770, 1200] | Q-U | 1%/Sn | HEX | QU曲线 QU curve
| 0x3101 | 2 | U16 | 控制部分告警字2 | DSP Alarm 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3401 | 2 | U16 | 电池放电深度（并网DOD） | Bat On-Grid DOD | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1% | HEX |  | 0x2201 | 2 | U16 | U曲线参数设定2 | U curve parameter setting 2 | [770, 1200] | Q-U | 1%/Sn | HEX
| 0x3102 | 2 | U16 | 控制部分故障字1 | DSP Fault 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3402 | 2 | U16 | 电池充电电流 | Bat charge current | [1, 95] | 1：[1, 95] 2：[1, 95] 3：[1, 50] 4：[1, 210] Scope statement | 1A | HEX |  | 0x2202 | 2 | U16 | U曲线参数设定3 | U curve parameter setting 3 | [770, 1200] | Q-U | 1%/Sn | HEX
| 0x3103 | 2 | U16 | 控制部分故障字2 | DSP Fault 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3403 | 2 | U16 | 并网功率调度（控制逆变） | Grid Power（INV） | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1% | HEX |  | 0x2203 | 2 | U16 | U曲线参数设定4 | U curve parameter setting 4 | [770, 1200] | Q-U | 1%/Sn | HEX
| 0x3104 | 2 | U16 | 控制部分状态字 | DSP state | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3404 | 2 | U16 | 电池放电功率调度 | Bat discharge power | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1% | HEX |  | 0x2204 | 2 | U16 | Q曲线参数设定1 | Q curve parameter setting 1 | [100, 700] | Q-U | 1%/Vn | HEX
| 0x3105 | 2 | U16 | 监控部分告警字1 | ARM Alarm1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3405 | 2 | s16 | 功率因数 | power factor | [-99, 100] | [-99, 100] | 0.01 | HEX |  | 0x2205 | 2 | U16 | Q曲线参数设定2 | Q curve parameter setting 2 | [0, 450] | Q-U | 1%/Vn | HEX
| 0x3106 | 2 | U16 | 监控部分告警字2（预留） | ARM Alarm 2（Reserve） | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3406 | 2 | s16 | 无功功率 | reactive power | [-70,70] | [-70, 70] | 1% | HEX |  | 0x2206 | 2 | U16 | Q曲线参数设定3 | Q curve parameter setting 3 | [0, 450] | Q-U | 1%/Vn | HEX
| 0x3107 | 2 | U16 | 监控部分故障字1（预留） | ARM Fault 1（Reserve） | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3407 | 2 | U16 | 电网电压低 | Grid Voltage low | [1500, 2200] | [1500, 2200] | 0.1 V | HEX |  | 0x2207 | 2 | U16 | Q曲线参数设定4 | Q curve parameter setting 4 | [100, 700] | Q-U | 1%/Vn | HEX
| 0x3108 | 2 | U16 | 监控部分故障字2（预留） | ARM Fault 2（Reserve） | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3408 | 2 | U16 | 电网电压高 | Grid Voltage high | [2200, 2800] | [2200, 2800] | 0.1 V | HEX |  | 0x2208 | 2 | U16 | QU曲线开环响应时间 | Q-curve response rate | [60, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3109 | 2 | U16 | BMS获取的告警信息1 | BMS alarm1 word（reserve） | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3409 | 2 | U16 | 电网频率低 | Grid frequency low | [4000, 7000] | [4000, 7000] | 0.01HZ | HEX |  | 0x2209 | 2 | U16 | 正常启动速率 | Normal start rate | [1, 10000] |  | 0.01%Pn/s | HEX | 启动速率 Start rate
| 0x310A | 2 | U16 | BMS获取的保护信息 | BMS protect word（reserve） | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340A | 2 | U16 | 电网频率高 | Grid frequency high | [4000, 7000] | [4000, 7000] | 0.01HZ | HEX |  | 0x220A | 2 | U16 | 电网异常恢复软起动速率 | Soft start rate of power grid recovery | [1, 10000] |  | 0.01%Pn/s | HEX
| 0x310B | 2 | U16 | BMS获取的故障信息（三相机） | BMS Error word | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340B | 2 | U16 | 电池通信方式 | Bat communication type | CAN：1， 485：2 | CAN：1， 485：2 |  | HEX |  | 0x220B | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线)开始 | Start of P-U curve (VP, VW curve | [105, 109] |  | %/Vn | HEX | PU曲线 PU curve
| 0x310C | 2 | U16 | BMS获取的告警信息2(三相机) | BMS alarm2 word | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340C | 2 | U16 | 语言 | Language | 中文 :0x1411, 英语:0x1422 | Chinese :0x1411, English:0x1422 |  | HEX |  | 0x220C | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线结束 | End of P-U curve (VP, VW curve) | [106, 115] |  | %/Vn | HEX
| 0x310D | 2 | U16 | 厂家定制号（0为标机） | custom version | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340D | 2 | U16 | 防逆流 | Anti reflux | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | sell grid(yes：0 , no：1) | HEX |  | 0x220D | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线响应速率 | Response rate of P-U curve (VP, VW curve) | [50, 30000] |  | 0.01s | HEX
0x03 | 网侧信息（电网信息：单相机只有B相数据；裂相机有AB相数据；三相机有ABC相数据） GRID Info | [8 empty] | 0x340E | 2 | U16 | PV输入类型 | PV input type | 独立：0， 并联：1，恒压：2，双路并联：3 LNA:[0~3]else[0~2] | Independant：0， Parallel：1，CV：2，PV2+2：3 LNA:[0~3]else[0~2] |  | HEX |  | 0x220E | 2 | U16 | 过频保护2 | HF2 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3110 | 2 | U16 | A相线电压 | Grid_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x340F | 2 | U16 | 电池类型 | Bat type | 直流源：0，铅酸电池：1，锂电池：2 | DC-Source：0，Lead-Acid：1，Lithium：2 |  | HEX |  | 0x220F | 2 | U16 | 过频保护1 | HF1 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3111 | 2 | S16 | A相线电流 | Grid_A Current | 向电网放电为正 Sell to the grid as positive | 0.1A | HEX |  | 0x3410 | 2 | U16 | 铅酸电池浮充电压 | Lead-AcidBat float charge voltage | 1：[400, 595] 2：[1080, 4500] 3：[1350, 6000] 4：[400, 595] | 1：[400, 595] 2：[1080, 4500] 3：[1350, 6000] 4：[400, 595] | 0.1V | HEX |  | 0x2210 | 2 | U16 | 欠频保护1 | LF1 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3112 | 2 | S16 | A相功率 | Grid_A Power |  | 1W | HEX |  | 0x3411 | 2 | U16 | 并网功率限制（48v使用） | Grid export limit（LNA model use） | [1, 16000] | [1, 16000] | 1w | HEX |  | 0x2211 | 2 | U16 | 欠频保护2 | LF2 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3113 | 2 | U16 | B相线电压 | Grid_B Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3412 | 2 | U16 | 铅酸电池充电保护电压 | Lead-AcidBat charge protect voltage | 1：[400, 595] 2：[1150, 4600] 3：[1410, 6000] 4：[400, 595] | 1：[400, 595] 2：[1150, 4600] 3：[1410, 6000] 4：[400, 595] | 0.1 V | HEX |  | 0x2212 | 2 | U16 | 过频保护时间2 | HF2 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3114 | 2 | S16 | B相线电流 | Grid_B Current | 向电网放电为正 | 0.1A | HEX |  | 0x3413 | 2 | U16 | 国家电网标准 | Grid Standard | [0,maxGridStandard] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2213 | 2 | U16 | 过频保护时间1 | HF1 time | [0, 30000] |  | 0.1s | HEX
| 0x3115 | 2 | S16 | B相功率 | Grid_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x3414 | 2 | U16 | 并网功能控制字 | Grid function | 见状态告警解析表 | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2214 | 2 | U16 | 欠频保护时间1 | LF1 time | [0, 30000] |  | 0.1s | HEX
| 0x3116 | 2 | U16 | C相线电压 | Grid_C Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3415 | 2 | U16 | 后备使能 | EPS/Backup Enable | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 |  | HEX |  | 0x2215 | 2 | U16 | 欠频保护时间2 | LF2 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3117 | 2 | S16 | C相线电流 | Grid_C Current | 向电网放电为正 | 0.1A | HEX |  | 0x3416 | 2 | U16 | 恢复出厂设置 | Restore Factory Setting | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x2216 | 2 | U16 | 过压保护2 | HV2 | [100, 1500] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x3118 | 2 | S16 | C相功率 | Grid_C Power |  | 1W | HEX |  | 0x3417 | 2 | U16 | 清除记录 | Clear record | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x2217 | 2 | U16 | 欠压保护2 | LV2 | [0, 1000] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x3119 | 2 | U16 | 电网频率 | Grid Freq |  | 0.01HZ | HEX |  | 0x3418 | 2 | U16 | 离网回差 | offgrid EodHyst | [0,100] | [0%, 100%] |  | HEX |  | 0x2218 | 2 | U16 | 欠压保护3 | LV3 | [0, 1000] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x311A | 2 | S16 | 逆变器温度 | INV Temperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3419 | 2 | U16 | 电池唤醒 | Battery awaken | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 |  | HEX |  | 0x2219 | 2 | U16 | 过压保护时间1 | HV1 time | [0, 30000] |  | 0.1s | HEX
| 0x311B | 2 | S16 | 模块内部温度 | inverter inside Temperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x341A | 2 | U16 | 无功类型 | Reactive type | 见状态告警解析表 | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x221A | 2 | U16 | 欠压保护时间1 | LV1 time | [0, 30000] |  | 0.1s | HEX
| 0x311C | 2 | S16 | A相电网口功率 | GridPortPower_A |  | 1W | HEX |  | 0x341B | 2 | U16 | 铅酸电池AH | Lead-AcidBat AH Setting | [7 ，2000] | [7 ，2000] | 1AH | HEX |  | 0x221B | 2 | U16 | 欠压保护时间2 | LV2 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x311D | 2 | S16 | B相电网口功率 | GridPortPower_B |  | 1W | HEX |  | 0x341C | 2 | U16 | 铅酸放电截止电压 | Lead-AcidBat End-off Voltage | 1：[400,595] 2：[850, 3300] 3：[1080, 6000] 4：[400,595] | 1：[400,595] 2：[850, 3300] 3：[1080, 6000] 4：[400,595] | 0.1 V | HEX |  | 0x221C | 2 | U16 | 欠压保护时间3 | LV3 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x311E | 2 | S16 | C相电网口功率 | GridPortPower_C |  | 1W | HEX |  | 0x341D | 2 | U16 | 清除能量值 | Clear energy statistical | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x221D | 2 | U16 | 并网重连时间 | grid reconnection time | [0, 6000] |  | 0.1s | HEX
| 0x311F | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x341E | 2 | U16 | 离网DOD | Bat Off-Grid DOD | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1% | HEX |  | 0x221E | 2 | U16 | 过频死区 | Overfrequency dead band | [0, 5000] |  | 0.001Hz | HEX
0x03 | 负载侧信息 Load Info | [8 empty] | 0x341F | 2 | U16 | 拉弧检测 | ARC enable | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 |  | HEX |  | 0x221F | 2 | U16 | 过频响应斜率 | Over frequency response rate | [1, 300] |  | 0.1%Pn/Hz | HEX | 过欠频死区 Overfrequency and underfrequency dead band
| 0x3120 | 2 | U16 | A相负载线电压 | Load_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3420 | 2 | U16 | 485电池充电电压 | RS485 Bat charge voltage | [0,650] | [0,650] | 0.1 V | HEX |  | 0x2220 | 2 | U16 | 过频响应时间 | Over frequency response Time | [5, 3000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3121 | 2 | U16 | A相负载电流 | Load_A Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3421 | 2 | U16 | 485充电限流起始电压 | RS485 Bat Limite cur for charge voltage | [0,650] | [0,650] | 0.1 V | HEX |  | 0x2221 | 2 | U16 | 欠频死区 | Underfrequency dead band | [0, 5000] |  | 0.001Hz | HEX
| 0x3122 | 2 | U16 | A相负载功率 | Load_A Power |  | 1W | HEX |  | 0x3422 | 2 | U16 | 485最大充电电流 | RS485 max charge current | [0，190] ,电池并联时，ARM会自动乘以并联数下发DSP | [0，190],when bat parallel,send dsp multiply by the number | 1A | HEX |  | 0x2222 | 2 | U16 | 欠频响应斜率 | Underfrequency response rate | [1, 1000] |  | 0.1%Pn/Hz | HEX
| 0x3123 | 2 | U16 | A相负载率 | Load_A Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x3423 | 2 | U16 | 485最大放电电流 | RS485 max discharge current | [0，190] | [0，190] | 1A | HEX |  | 0x2223 | 2 | U16 | 欠频响应时间 | Underfrequency response rate | [5, 3000] |  | 0.001s | HEX
| 0x3124 | 2 | U16 | B相负载线电压 | Load_B Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3424 | 2 | U16 | 485bms厂家ID | RS485 BMS Version | [0,100] | [0,100] |  | HEX |  | 0x2224 | 2 | U16 | 过频保护时间3 | HF3 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3125 | 2 | U16 | B相负载电流 | Load_B Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3425 | 2 | U16 | 电网设置 | Grid Set | 0=220V单相 1=120V/240V 2=20V/208V 3=120V单相 0=单相 1=裂相 | 0=220V 1=120V/240V 2=20V/208V 3=120V 0=Single Phase 1=Split Phase 2=US 208V 3=JP 120V |  | HEX |  | 0x2225 | 2 | U16 | 欠频保护时间3 | LF3 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x3126 | 2 | U16 | B相负载功率 | Load_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x3426 | 2 | U16 | 快速开关按钮使能 | Rapid Shut down button en | 0：禁止 1：允许 | disable：0， enable：1 |  | HEX |  | 0x2226 | 2 | U16 | 过压保护1 | HV1 | [1000, 1400] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x3127 | 2 | U16 | B相负载率 | Load_B Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x3427 | 2 | U16 | 美标分类 | American Standard Classification |  | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2227 | 2 | U16 | 欠压保护1 | LV1 | [0, 1000] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x3128 | 2 | U16 | C相负载线电压/Load2电压 | Load_C Voltage/Load2 Voltage | Load2目前只应用于G2S机型 | 0.1V | HEX |  | 0x3428 | 2 | U16 | 电网卖电电流(LNA机型使用) | Grid Selling Current（LNA model use） | LNA:[0,550] | LNA:[0,550] | 0.1A | HEX |  | 0x2228 | 2 | U16 | 过频保护3 | HF3 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3129 | 2 | U16 | C相负载电流/Load2电流 | Load_C Current/Load2 Current | Load2目前只应用于G2S机型 | 0.1A | HEX |  | 0x3429 | 2 | U16 | 清除拉弧告警 | Clear ARC Alarm | 1：有效 其他值无效 | 1: Effective Other values are invalid |  | HEX |  | 0x2229 | 2 | U16 | 欠频保护3 | LF3 | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x312A | 2 | U16 | C相负载功率/Load2功率 | Load_C Power/Load2 Power | Load2目前只应用于G2S机型 | 1W | HEX |  | 0x342A | 2 | U16 | 485单体最高电压 | RS485 Cell Max voltage | [0,4000] |  | 1mV | HEX |  | 0x222A | 2 | U16 | 过压保护时间2 | HV2 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x312B | 2 | U16 | C相负载率 | Load_C Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x342B | 2 | U16 | 485单体最低电压 | RS485 Cell Min voltage | [0,4000] |  | 1mV | HEX |  | 0x222B | 2 | U16 | 过压保护3 | HV3 | [1000,1400] |  | 0.1%Un | HEX
| 0x312C | 2 | U16 | 发电机频率 | Generator Freq |  | 0.01HZ | HEX |  | 0x342C | 2 | U16 | 锂电池充电电压 | Lithium charge voltage | 无通讯工作使能下生效（备用）[0,650] | Effective in no communication enable[0,650] | 0.1V | HEX |  | 0x222C | 2 | U16 | 过压保护时间3 | HV3 time | [0, 30000] |  | 0.01s | HEX
| 0x312D | 2 | U16 | 发电机口电压A | Generator port voltage A |  | 0.1V | HEX |  | 0x342D | 2 | U16 | 锂电池放电保护电压 | Lithium End-off Voltage | 无通讯工作使能下生效[0,650] | Effective in no communication enable[0,650] | 0.1V | HEX |  | 0x222D | 2 | S16 | 微调时间 | Fine tuning time | [-100, 100] |  | 0.1s | HEX
| 0x312E | 2 | U16 | 发电机口电压B | Generator port voltage B |  | 0.1V | HEX |  | 0x342E | 2 | U16 | 锂电池充电保护电压 | Lithium charge protect voltage | 无通讯工作使能下生效[0,650] | Effective in no communication enable[0,650] | 0.1V | HEX |  | 0x222E | 2 | U16 | 十分钟均压保护(三相机使用) | 10MinAverVol (Currently only supports three phase) | 2530[2415,5520] |  | 0.1V | HEX
| 0x312F | 2 | U16 | 发电机口电压C | Generator port voltage C |  | 0.1V | HEX |  | 0x342F | 2 | U16 | 锂电池容量 | Lithium AH Setting | 无通讯工作使能下生效[0,2000] | Effective in no communication enable[0,2000] | AH | HEX |  | 0x222F | 2 | U16 | 开机并网时间 （三相机使用） | InitStartRED Time(Currently only supports three phase) | 60[0,2000] |  | 1s | HEX
| PV侧信息 PV Info | [8 empty] | 0x3430 | 2 | U16 | CT变比 | CT Ratio | 【1000,30000】 |  | 1:1 | HEX
| 0x3130 | 2 | U16 | PV1电压 | PV1 Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3431 | 2 | U16 | 发电机启动SOC | Generator Start SOC | 0-100 | 20% | 1% | HEX
| 0x3131 | 2 | U16 | PV1电流 | PV1 Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3432 | 2 | U16 | 发电机停止SOC | Generator Stop SOC | 0-100 | 90% | 1% | HEX
| 0x3132 | 2 | U16 | PV1功率 | PV1 Power |  | 1W | HEX |  | 0x3433 | 2 | U16 | 发电机对电池充电电流 | Generator charges the battery current | 0-1000 | 30A | 1A | HEX
| 0x3133 | 2 | U16 | PV2电压 | PV2 Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3434 | 2 | U16 | 发电机最大运行时间 | Maximum operating time of generator | 0-240 | 120表示12小时 120 is 12 hours | 0.1 hours | HEX |  | 0x2230 | 2 | U16 | VRef参考电压 | VREF reference voltage | [1, 3000] |  | 0.1V | HEX | 2400=240.0V
| 0x3134 | 2 | U16 | PV2电流 | PV2 Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3435 | 2 | U16 | 发电机冷却时间 | Generator cooling time | 0-240 | 120表示12小时 120 is 12 hours | 0.1 hours | HEX |  | 0x2231 | 2 | U16 | UL使能功能控制字 | UL enable function control word | see alarm table |  | 1:1 | HEX
| 0x3135 | 2 | U16 | PV2功率 | PV2 Power |  | 1W | HEX |  | 0x3436 | 2 | U16 | 发电机控制字 | Generator control word | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2232 | 2 | U16 | VRef调整时间 | VREF adjustment time | [1, 6000] |  | 0.1s | HEX
0x03 | 0x3136 | 2 | U16 | PV3电压 | PV3 Voltage | PV3的数据只支持美标低压和美标高压和G2机型 | 0.1V | HEX |  | 0x3437 | 2 | U16 | 故障复位时间 | FaultRstTime | 0-1000 |  | 1s | HEX |  | 0x2233 | 2 | U16 | PQ_P1曲线参数设定 | PQ_ P1 curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX | 500=50%Pmax
| 0x3137 | 2 | U16 | PV3电流 | PV3 Current | PV3 datas only supports LNA, H1, and G2 models | 0.1A | HEX |  | 0x3438 | 2 | U16 | 预留 | 预留 | reserve | reserve |  | HEX |  | 0x2234 | 2 | U16 | PQ_P2曲线参数设定 | PQ_P2 curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX
| 0x3138 | 2 | U16 | PV3功率 | PV3 Power |  | 1W | HEX |  | 0x3439 | 2 | U16 | modbus本机地址(非标机) | modbus ID（Non-standard） | 1-99，该寄存器修改后需要主机重新配置modbus地址，谨慎使用 | 1-99 | 1:1 | HEX |  | 0x2235 | 2 | U16 | PQ_P3曲线参数设定 | PQ_ P3 curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX
| 0x3139 | 2 | U16 | PV4电压 | PV4 Voltage | PV4的数据只支持美标低压和美标高压机型 | 0.1V | HEX |  | 0x343A | 2 | U16 | 并机充电电流 | Parallel Charge Current | 0-1000 | 0-1000 | 1A | HEX |  | 0x2236 | 2 | U16 | PQ_P1’曲线参数设定 | PQ_ P1' curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX
| 0x313A | 2 | U16 | PV4电流 | PV4 Current | PV4 data only support LNA, H1 models | 0.1A | HEX |  | 0x343B | 2 | U16 | 并机放电电流 | Parallel Discharge Current | 0-1000 主机必须设置 | 0-1000 master needs to be set | 1A | HEX |  | 0x2237 | 2 | U16 | PQ_P2’曲线参数设定 | PQ_ 2'curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX
| 0x313B | 2 | U16 | PV4功率 | PV4 Power |  | 1W | HEX |  | 0x343C | 2 | U16 | 并机控制字 | InvParallelCtrl | [0,0x7FFF] | see alarm Table | 1:1 | HEX |  | 0x2238 | 2 | U16 | PQ_P3’曲线参数设定 | PQ_ P3'curve parameter setting | [0,100] |  | 1:0.01 | HEX
| 0x313C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x343D | 2 | U16 | 并机台数 | ParallelNum | [0,10] | 1 | 1:1 | HEX |  | 0x2239 | 2 | s16 | PQ_Q1曲线参数设定 | PQ_ Q1 curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX | 400=40%Qmax
[10 empty] | 0x343E | 2 | U16 | 并机地址 | ParallelAddr | [0,0x7FFF] | 1 | 1:1 | HEX |  | 0x223A | 2 | s16 | PQ_Q2曲线参数设定 | PQ_ Q2 curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX
| 电池侧信息 BAT Info | [8 empty] | 0x343F | 2 | U16 | 485电池单体电压降额起始点 | RS485 Bat Derating Cell voltage | [0,4000] | 3450 | 1mV | HEX |  | 0x223B | 2 | s16 | PQ_Q3曲线参数设定 | PQ_ Q3 curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x313D | 2 | U16 | BMS获取的电池SOH（非标） | BAT SOH（non-standard） |  | 1% | HEX |  | 0x3440 | 2 | U16 | 485电池单体最大允许压差 | RS485 Bat Max allowable cell voltage difference | [0,4000] | 400 | 1mV | HEX |  | 0x223C | 2 | s16 | PQ_Q1’曲线参数设定 | PQ_ Q1' curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x313E | 2 | U16 | BMS获取的电池电压 | BMS BAT Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3441 | 2 | U16 | 发电机功率 | GenPower | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x223D | 2 | s16 | PQ_Q2’曲线参数设定 | PQ_ Q2' curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x313F | 2 | S16 | BMS获取的电池电流 | BMS BAT Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3442 | 2 | U16 | CT限制功率 | ct limit power | [0-30000] | 0 | 1W | HEX |  | 0x223E | 2 | s16 | PQ_Q3’曲线参数设定 | PQ_ Q3' curve parameter setting | [-450, 450] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x3140 | 2 | U16 | 电池电压 | BAT Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3443 | 2 | U16 | 高级工作模式 | Advance Work Mode | 5k:【0：禁止, 1；卖电优先, 2：自消耗卖电, 3：自消耗防逆流】 8k:【0：禁止, 1；卖电优先, 2：自消耗买卖电, 3：自消耗防逆流】 | 0：disable, 1；sell first, 2：limit grid consumption, 3：zero export |  | HEX |  | 0x223F | 2 | U16 | 高穿阈值 (三相机使用) | HVRT value (Currently only supports three phase) | 2645[2530,2760] |  | 0.1V | HEX
| 0x3141 | 2 | S16 | 电池电流 | BAT Current | 充电为正 Charge is positive | 0.1A | HEX |  | 0x3444 | 2 | U16 | 电网能力（48V使用） | Grid Capacity Power（LNA used） | [0-30000] | 16000 | 1W | HEX |  | 0x2240 | 2 | U16 | 低穿阈值 (三相机使用) | LVRT value (Currently only supports three phase) | 1840[1150,2070] |  | 0.1V | HEX
| 0x3142 | 2 | S16 | 电池电流1(7.6 - 11.4k) | BAT Current1 |  | 0.1A | HEX |  | 0x3445 | 2 | U16 | 并网功能控制字2 | Grid function2 | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2241 | 2 | U16 | VP_P1曲线参数设定 | VP_ P1 curve parameter setting | [0,1000] |  | 1:0.001 | HEX | 500=50%Pmax
| 0x3143 | 2 | S16 | 电池电流2(7.6 - 11.4k) | BAT Current2 |  | 0.1A | HEX |  | 0x3446 | 2 | U16 | 时间段1开始 | Slot1 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2242 | 2 | U16 | VP_P2曲线参数设定 | VP_ P2 curve parameter setting | [0,1000] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x3144 | 2 | S16 | 电池电流3(7.6 - 11.4k) | BAT Current3 |  | 0.1A | HEX |  | 0x3447 | 2 | U16 | 时间段1结束 | Slot1 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2243 | 2 | U16 | VP_P2’曲线参数设定 | VP_ P2' curve parameter setting | [0,1000] |  | 1:0.001 | HEX
| 0x3145 | 2 | U16 | 电池SOC | BAT SOC |  | 0.1% | HEX |  | 0x3448 | 2 | U16 | 时间段1功率 | Slot1 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x2244 | 2 | U16 | 十分钟均值过压保护时间(三相机使用) | 10MinOVProTime(Currently only supports three phase) | [0,603] |  | 1s | HEX
| 0x3146 | 2 | S16 | BMS获取的电池温度 | BAT Temperature |  | 0.1℃ | HEX |  | 0x3449 | 2 | U16 | 时间段1SOC | Slot1 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x2245 | 2 | U16 | 过频降载回载等待时间(保留) | OFLS Reconnection Time Delay(Reserve) | [0,10000] |  | 0.1s | HEX
| 0x3147 | 2 | U16 | BMS获取的充电电压 | BAT Charge Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x344A | 2 | U16 | 时间段2开始 | Slot2 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2246 | 2 | U16 | 过频降载退出点(保留) | OFLS Exit Point(Reserve) | [4000,7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3148 | 2 | U16 | BMS获取的充电限流值 | BAT Charge Current Limite |  | 0.1A | HEX |  | 0x344B | 2 | U16 | 时间段2结束 | Slot2 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2247 | 2 | U16 | 过频降载功率恢复速率(保留) | OFLS Power Recovery Rate(Reserve) | [0,10000] |  | 0.1s | HEX
| 0x3149 | 2 | U16 | BMS获取的放电限流值 | BAT DisCharge Current Limite |  | 0.1A | HEX |  | 0x344C | 2 | U16 | 时间段2功率 | Slot2 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x2248-0x225F已被HMI协议占用
0x03 | 0x314A | 2 | S16 | 电池功率 | BAT Power |  | 1W | HEX |  | 0x344D | 2 | U16 | 时间段2SOC | Slot2 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x2260-0x22A4已被wifi协议占用
| 0x314B | 2 | U16 | BMS电池单体最高电压 | BMS BAT Cell MaxVoltage |  | 1mV | HEX |  | 0x344E | 2 | U16 | 时间段3开始 | Slot3 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x314C | 2 | U16 | BMS电池单体最低电压 | BMS BAT Cell MinVoltage |  | 1mV | HEX |  | 0x344F | 2 | U16 | 时间段3结束 | Slot3 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x314D | 2 | S16 | BMS电池单体最高温度 | BMS BAT Cell MaxTemperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3450 | 2 | U16 | 时间段3功率 | Slot3 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX
| 0x314E | 2 | S16 | BMS电池单体最低温度 | BMS BAT Cell MinTemperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3451 | 2 | U16 | 时间段3SOC | Slot3 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 铭牌数据 Nameplate
| 0x314F | 2 | u16 | 电池容量（非标） | Battery capacity（non-standard） |  | AH | HEX |  | 0x3452 | 2 | U16 | 时间段4开始 | Slot4 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX | 0x03 | 0x2300 | 2 | U16 | 有功功率额定值 | Active power rating | 8000 |  | 1W | HEX
| 整机模拟量 analog | [8 empty] | 0x3453 | 2 | U16 | 时间段4结束 | Slot4 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2301 | 2 | U16 | 过PF有功功率额定值 | Over pf active power rating | 8000 |  | 1W | HEX
| 0x3150 | 2 | U16 | 正Bus电压 | P Bus voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3454 | 2 | U16 | 时间段4功率 | Slot4 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x2302 | 2 | U16 | 过PF值 | Over pf value | 90 |  | 0.01 | HEX
| 0x3151 | 2 | S16 | 负Bus电压 | N Bus voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3455 | 2 | U16 | 时间段4SOC | Slot4 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x2303 | 2 | U16 | 欠PF有功功率额定值 | Under pf active power rating | 8000 |  | 1W | HEX
| 0x3152 | 2 | S16 | DCDC温度 | DCDC Temperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3456 | 2 | U16 | 时间段5开始 | Slot5 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2304 | 2 | U16 | 欠PF值 | Under pf value | 90 |  | 0.01 | HEX
| 0x3153 | 4 | U32 | 光伏当天发电量 | PV day energy | longCD AB，即数据0x01 0x02 0x03 0x04按0x03040102解析 | 0.001kWh | HEX |  | 0x3457 | 2 | U16 | 时间段5结束 | Slot5 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2305 | 2 | U16 | 视在功率最大额定值 | Maximum apparent power rating | 8000 |  | VA | HEX
| 0x3155 | 4 | U32 | 电网当天放电量 | Grid day energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3458 | 2 | U16 | 时间段5功率 | Slot5 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x2306 | 2 | U16 | 正常运行性能类别 | Normal operation performance category | 0:cat1, 1:cat2 |  |  | HEX
| 0x3157 | 4 | s32 | 负载当天耗电量 | Load day energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3459 | 2 | U16 | 时间段5SOC | Slot5 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x2307 | 2 | U16 | 异常运行性能类别 | Abnormal operation performance category | 0:cat1I, 1:catII, 2:catIII |  |  | HEX
| 0x3159 | 4 | U32 | 光伏当月发电量 | PV month energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345A | 2 | U16 | 时间段6开始 | Slot6 Start Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2308 | 2 | U16 | 无功功率注入最大额定值 | Maximum rating of reactive power injection | 44 |  | 1% | HEX
| 0x315B | 4 | U32 | 电网当月放电量 | Grid month energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345B | 2 | U16 | 时间段6结束 | Slot6 Stop Time | [0,2359] |  |  | HEX |  | 0x2309 | 2 | U16 | 无功功率吸收最大额定值 | Maximum reactive power absorption rating | 44 |  | 1% | HEX
| 0x315D | 4 | s32 | 负载当月耗电量 | Load month energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345C | 2 | U16 | 时间段6功率 | Slot6 Discharge Power | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX |  | 0x230A | 2 | U16 | 充电有功功率最大额定值 | Maximum rated value of charging active power | 8000 |  | 1W | HEX
| 0x315F | 4 | U32 | 光伏当年发电量 | PV year energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345D | 2 | U16 | 时间段6SOC | Slot6 Bat Soc | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x230B | 2 | U16 | 充电视在功率最大额定值 | charging Maximum apparent power rating | 8000 |  | 1VA | HEX
| 0x3161 | 4 | U32 | 电网当年放电量 | Grid year energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345E | 2 | U16 | 时间段电网充电使能 | Slot Grid charge enable | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x230C | 2 | U16 | 交流电压标称额定值 | AC voltage nominal rating | 240 |  | V | HEX
| 0x3163 | 4 | s32 | 负载当年耗电量 | Load year energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x345F | 2 | U16 | 时间段卖电使能 | Slot Sell First enable | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x230D | 2 | U16 | 交流电压最大额定值 | AC voltage maximum rating | 240 |  | V | HEX
0x03 | 0x3165 | 4 | U32 | 光伏总发电量 | PV total energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3460 | 2 | s16 | 485低温降额最小值 | 485 Temp Low Min | [-100,100] | 0 | 1℃ | HEX |  | 0x230E | 2 | U16 | 交流电压最小额定值 | AC voltage minimum rating | 240 |  | V | HEX
| 0x3167 | 4 | U32 | 电网总放电量 | Grid total energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3461 | 2 | s16 | 485低温降额最大值 | 485 Temp Low Max | [-100,100] | 10 | 1℃ | HEX |  | 0x230F | 2 | U16 | 支持的控制模式 | Supported control modes | 4 |  |  | HEX
| 0x3169 | 4 | s32 | 负载总耗电量 | Load total energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3462 | 2 | s16 | 485高温降额最小值 | 485 Temp High Min | [-100,100] | 45 | 1℃ | HEX |  | 0x2310 | 2 | U16 | 脱网无功负载 | Off grid reactive load | 0 |  | 1 | HEX
| 0x316B | 4 | U32 | 电网当天购电量 | Purchasing day Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3463 | 2 | s16 | 485高温降额最大值 | 485 Temp High Max | [-100,100] | 50 | 1℃ | HEX |  | 0x2311 | 2 | U16 | 厂商编号 | Manufacturer | 0 |  |  | HEX
| 0x316D | 4 | U32 | 电池当天充电量 | Bat charge day Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3464 | 2 | U16 | 电池并网放电电流（保留） | max current from bat discharge to grid | [1-210] |  | A | HEX |  | 0x2312 | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  |  | HEX
| 0x316F | 4 | U32 | 电池当天放电量 | Bat discharge day Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3465 | 2 | U16 | 电池充电目标SOC（三相机） | charge SOC（Standard machine does not support） | [0-100] |  | % | HEX |  | 0x2313 | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  |  | HEX
| 0x3171 | 4 | U32 | 电网当月购电量 | Purchasing month Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3466 | 2 | S16 | 零输出功率 | ZeroExportPower | [-500,500] 正是买电，负是卖电 +Buy electricity, -Sell electricity | 0 | 1W | HEX | 0x03/0x06/0x10 | 0x2314 | 2 | U16 | ES电压低(保留) | Es voltage low(Reserve) | [800, 1200] |  | 0.001 | HEX
| 0x3173 | 4 | U32 | 电池当月充电量 | Bat charge month Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3467 | 2 | U16 | 高级模式并网回差 | Advan Grid EodHyst | [0, 100] |  | 1% | HEX |  | 0x2315 | 2 | U16 | ES电压高(保留) | Es voltage high(Reserve) | [800, 1200] |  | 0.001 | HEX
| 0x3175 | 4 | U32 | 电池当月放电量 | Bat discharge month Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3468 | 2 | U16 | modbus波特率 | moodbus baud | [0, 3] 0:9600 1:19200 2:57600 3：115200 | 57600和115200非标机用 57600 and 115200 are used in non-standard machines | 1 | HEX |  | 0x2316 | 2 | U16 | ES频率低(保留) | Es frequency low(Reserve) | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3177 | 4 | U32 | 电网当年购电量 | Purchasing year Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3469 | 2 | U16 | 发电机停止2 SOC(白天) | Generator Stop2 SOC: day time | [0-100] | 50 | 1% | HEX |  | 0x2317 | 2 | U16 | ES频率高(保留) | Es frequency high(Reserve) | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x3179 | 4 | U32 | 电池当年充电量 | Bat charge yerar Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346A | 2 | U16 | 发电机电压低 | Generator Voltage Low | [0-3000] | 1500 | 0.1 V | HEX |  | 0x2318 | 2 | U16 | 欠频降载回载等待时间(保留) | UFLS Reconnection Time Delay(Reserve) | [0,10000] |  | 0.1s | HEX
| 0x317B | 4 | U32 | 电池当年放电量 | Bat discharge year Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346B | 2 | U16 | 发电机电压高 | Generator Voltage High | [0-3000] | 2800 | 0.1 V | HEX |  | 0x2319 | 2 | U16 | ES随机延时 | Es random delay | [0, 6000] |  | 0.1 | HEX | 600=60s
| 0x317D | 4 | U32 | 电网总购电量 | Purchasing total Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346C | 2 | U16 | 发电机频率低 | Generator frequency Low | [4000-7000] | 4500 | 0.01HZ | HEX |  | 0x231A | 2 | U16 | 欠频降载退出点(保留) | UFLS Exit Point | [4000,7000] |  | 0.01Hz | HEX
| 0x317F | 4 | U32 | 电池总充电量 | Bat charge total Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346D | 2 | U16 | 发电机频率高 | Generator frequency High | [4000-7000] | 6500 | 0.01HZ | HEX |  | 0x231B | 2 | U16 | 欠频降载功率恢复速率(保留) | UFLS Power Recovery Rate(Reserve) | [0,10000] |  | 0.1s | HEX
| 0x3181 | 4 | U32 | 电池总放电量 | Bat discharge total Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346E | 2 | U16 | 统计信息优化 （APP功率） | Statistics optimization | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | 1 | HEX |  | 0x231C | 2 | U16 | lockinPwr | lockinPwr | [0,1000] |  | 0.1'% | HEX
| 0x3183 | 4 | s32 | 交流耦合当天电量 | AC Solar day Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x346F | 2 | U16 | 铅酸电池温补系数(预留) | Lead-AcidBat Temp Comp（reserve） | reserve | reserve | 0.1 V | HEX |  | 0x231D | 2 | U16 | lockoutPwr | lockoutPwr | [0,1000] |  | 0.1'% | HEX | QU曲线进入功率点（德国，欧洲）
| 0x3185 | 4 | s32 | 交流耦合当月电量 | AC Solar month Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3470 | 2 | U16 | 铅酸电池恒压充电电压 | Lead-AcidBat Absorption V | 低压:[400,595]高压:[1100,6200] | 530 | 0.1 V | HEX |  | 0x231E | 2 | U16 | PQ曲线响应时间 | PQ_response_time | [1, 6000] |  | 0.1s | HEX | QU曲线退出功率点（德国，欧洲）
| 0x3187 | 4 | s32 | 交流耦合当年电量 | AC Solar year Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3471 | 2 | U16 | 铅酸电池均充电压 | Lead-AcidBat Equalization V | 保留 | reserve | 0.1V | HEX |  | 0x231F | 2 | U16 | 过频恢复死区默 | Overfrequency recovery dead band | [1, 300] |  | 0.001Hz | HEX
| 0x3189 | 4 | s32 | 交流耦合总电量 | AC Solar total Energy | longCD AB | 0.001kWh | HEX |  | 0x3472 | 2 | U16 | 铅酸电池均充周期 | Lead-AcidBat Equalization Cycle | 保留 | reserve | 1 day | HEX |  | 0x2320 | 2 | U16 | 重连频率上限 | ReconnectFreqUp | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
[10 empty] | 0x3473 | 2 | U16 | 铅酸电池均充时间 | Lead-AcidBat Equalization Time | 保留 | reserve | 0.1 hours | HEX |  | 0x2321 | 2 | U16 | 重连频率下限 | ReconnectFreqLow | [4000, 7000] |  | 0.01Hz | HEX
[10 empty] | 0x3474 | 2 | U16 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | HEX |  | 0x2322 | 2 | U16 | 重连电压上限 | ReconnectVoltUp | [800, 1200] |  | 0.001 | HEX
[10 empty] | 0x3475 | 2 | U16 | 铅酸备用负载放电 截止电压 | LeadAuxLoadDischgVolt | 保留 | reserve | 0.1 V | HEX |  | 0x2323 | 2 | U16 | 重连电压下限 | ReconnectVoltLow | [800, 1200] |  | 0.001 | HEX
[10 empty] | 0x3476 | 2 | U16 | 铅酸并网放电 截止电压 | LeadGridDischgVolt | 低压:[400,595]高压:[1100,6200] | 440 | 0.1 V | HEX |  | 0x2324 | 2 | U16 | 欠频附加保护时间1(sunspec使用) | LF1 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:LF1 Time = 0x2324+0x2214 | 0.1s | HEX
| 逆变侧信息 INV info | [8 empty] | 0x3477 | 2 | U16 | 铅酸放电回差电压 | LeadBatEodHystVolt | [0-100] | 40 | 0.1 V | HEX |  | 0x2325 | 2 | U16 | 欠频附加保护时间2(sunspec使用) | LF2 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:LF2 Time = 0x2325+0x2215 | 0.1s | HEX
| 0x3190 | 2 | U16 | A相逆变电压 | INV_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3478 | 2 | U16 | 功能控制字(三相机使用) | hybridCtrlWord（3 phase use） | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x2326 | 2 | U16 | 欠频附加保护时间3(sunspec使用) | LF3 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:LF3 Time = 0x2326+0x2225 | 0.1s | HEX
| 0x3191 | 2 | S16 | A相逆变电流 | INV_A Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3479 | 2 | U16 | CT/电表 | CT/Meter | 0：CT, 1：CHINT1(一次值，乘变比) 2:ACREL(three phase) 3:ACREL(single phase) 4:ACREL(split phase) 5:CHINT2（二次值，不乘变比） 6.ACREL(G2接三相电表 客户定制) | 0：CT |  | HEX |  | 0x2327 | 2 | U16 | 过频附加保护时间1(sunspec使用) | HF1 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:HF1 Time = 0x2327+0x2213 | 0.1s | HEX
| 0x3192 | 2 | S16 | A相逆变功率 | INV_A Power |  | 1W | HEX |  | 0x347A | 2 | U16 | 发电机启动电压 | GenStartvolt | 低压：[400-595] | Low voltage: 440 | 0.1 V | HEX |  | 0x2328 | 2 | U16 | 过频附加保护时间2(sunspec使用) | HF2 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:HF2 Time = 0x2328+0x2212 | 0.1s | HEX
| 0x3193 | 2 | U16 | B相逆变电压 | INV_B Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x347B | 2 | U16 | 发电机停止电压 | GenStopvolt | 低压：[400-595] | Low voltage: 540 | 0.1 V | HEX |  | 0x2329 | 2 | U16 | 过频附加保护时间3(sunspec使用) | HF3 add time(sunspec) | [0,30000] | sunspec:HF3 Time = 0x2329+0x2224 | 0.1s | HEX
| 0x3194 | 2 | S16 | B相逆变电流 | INV_B Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x347C | 2 | U16 | 星期时间段控制字(48V使用) | WeekTOUSet（LNA used） | 默认使能[0,0x7F] | see Alarm Table
| 0x3195 | 2 | S16 | B相逆变功率 | INV_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x347D | 2 | U16 | 输出方式 | Export Options（reserve） | 彩屏非标使用[0,3] | reserve，[0,3] |  | HEX
| 0x3196 | 2 | U16 | C相逆变电压 | INV_C Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x347E | 2 | U16 | 交流耦合连接终端 | AC Couple ConnectTerminal | 0:禁止 1：负载2， 2：发电机 | 0:disable 1：load2， 2：gen | 1:1 | HEX
| 0x3197 | 2 | S16 | C相逆变电流 | INV_C Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x347F | 2 | U16 | 交流耦合跳闸SOC | AC Couple Trip SOC | [0,100] | 90 | 1% | HEX
| 0x3198 | 2 | S16 | C相逆变功率 | INV_C Power |  | 1W | HEX |  | 0x3480 | 2 | U16 | 交流耦合响应系数 | AC Couple Response Coefficient | [1,100] | 60 | 1:1 | HEX |  | IEEE 1547剩余寄存器(目前支持LNA机型) IEEE 1547 Remaining register (currently supports LNA models)
| 0x3199 | 2 | U16 | A相逆变频率 | INV_A Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3481 | 2 | U16 | 交流耦合跳闸频率 | AC Couple Trip Frequency | [4000-7000] | 6500 | 0.01Hz | HEX
| 0x319A | 2 | U16 | B相逆变频率 | INV_B Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3482 | 2 | u16 | CAN_BMSID | CAN_BMSID | [0,0xFFFF] | 0 | 1:1 | HEX | 0x03 | 0x001A | 2 | u16 | 运行状态 | Operational Status |  |  | 0-Not applicable/Unknown 1-Off 2-Operational mode 3-Test mode | HEX
| 0x319B | 2 | U16 | C相逆变频率 | INV_C Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3483 | 2 | u16 | 按键值 | key_value(product use) | Esc:1 Up:2 Down:3 Enter:4 |  | 1:1 | HEX
| 0x319C | 2 | U16 | 漏电流 | leak current |  | 1mA | HEX |  | 0x3484 | 2 | u16 | 发电机预热时间 | GenWarmupTime(non-standard use) | [0,0xFFFF] | 60 | s | HEX |  | 0x001B | 2 | u16 | 连接状态 | Connection Status |  |  | 0-Connected 1-Available 2-Operating 3-Test 4-Fault/Err | HEX
0x03 | 0x319D | 2 | U16 | BUS电压 | Bus voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3485 | 2 | u16 | 发电机停止功率比 | GenStop PowerRatio(non-standard use) | [0,100] | 100 | 1% | HEX |  | 0x001C | 2 | u16 | 告警状态 | Alarm Status |  |  | see Alarm sheet | HEX
| 网侧信息2 grid info2 | [7 empty] | 03/06/0x10 | 0x3486 | 2 | u16 | 发电机确认时间 | GenStop confirmTime(non-standard use) | [0,0xFFFF] | 1 | min | HEX | 0x03/0x06/0x10 | 0x005C | 2 | u16 | 服务许可 | Permit service | [0~1] |  | 0-Off-grid 1-Grid | HEX
| 0x31A0 | 2 | U16 | A相视在功率 | Grid_A apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x3487 | 2 | u16 | 发电机停止时间 | GenStopTime(non-standard use) | [0,0xFFFF] | 1 | min | HEX
| 0x31A1 | 2 | U16 | B相视在功率 | Grid_B apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x3488 | 2 | u16 | BMS温度降额点 | BMS temp Derat(non-standard use) | [0,0xFFFF] | 80 | °C | HEX
| 0x31A2 | 2 | U16 | C相视在功率 | Grid_C apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x3489 | 2 | u16 | BMS温度保护点 | BMS temp protect(non-standard use) | [0,0xFFFF] | 90 | °C | HEX
| 0x31A3 | 2 | U16 | A相无功功率 | Grid_A Reactive Power |  | 1Var | HEX |  | 0x348A | 2 | u16 | 关放电MOS-SOC值 | Off discharge MOS SOC value(non-standard use) | [0,100] | 20 | 1% | HEX
| 0x31A4 | 2 | U16 | B相无功功率 | Grid_B Reactive Power |  | 1Var | HEX |  | 0x348B | 2 | u16 | 强充SOC | Forced charge SOC(non-standard use) | [0,100] | 5 | 1% | HEX
| 0x31A5 | 2 | U16 | C相无功功率 | Grid_C Reactive Power |  | 1Var | HEX |  | 0x348C | 2 | u16 | 电网充电功率 | AC charge power | [0,30000] | 8000 | W | HEX
| 0x31A6 | 2 | U16 | A相外部负载功率 | HomeLoadP_A |  | 1W | HEX |  | 0x348D | 2 | u16 | 高级模式时间段1铅酸电压 | Slot1 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x31A7 | 2 | U16 | B相外部负载功率 | HomeLoadP_B |  | 1W | HEX |  | 0x348E | 2 | u16 | 高级模式时间段2铅酸电压 | Slot2 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x31A8 | 2 | U16 | C相外部负载功率 | HomeLoadP_C |  | 1W | HEX |  | 0x348F | 2 | u16 | 高级模式时间段3铅酸电压 | Slot3 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x31A9 | 2 | U16 | 总外部负载功率 | HomeLoadP_Total |  | 1W | HEX |  | 0x3490 | 2 | u16 | 高级模式时间段4铅酸电压 | Slot4 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x31AA | 2 | U16 | G100状态 | G100 STATE |  | 1 | HEX
| DSP调试字 Debug word | [8 empty] | 0x3491 | 2 | u16 | 高级模式时间段5铅酸电压 | Slot5 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
0x03 | 0x31B0 | 2 | U16 | 调试变量字1 | Debug word 1 |  |  | HEX |  | 0x3492 | 2 | u16 | 高级模式时间段6铅酸电压 | Slot6 Lead-acid Bat Volt | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x31B1 | 2 | U16 | 调试变量字2 | Debug word 2 |  |  | HEX |  | 0x3493 | 2 | u16 | 并网回差（48V机型使用） | Grid hysteresis（LNA used） | [0,100] | 5 | 1% | HEX
| 0x31B2 | 2 | U16 | 调试变量字3 | Debug word 3 |  |  | HEX |  | 0x3494 | 2 | u16 | 电网调峰用电功率（48V机型使用） | GridPeakShavingPower（LNA used） | [0,30000] | 0 | 1W | HEX
| 0x31B3 | 2 | U16 | 调试变量字4 | Debug word 4 |  |  | HEX |  | 0x3495 | 2 | u16 | 并网功能控制字3 | Grid functionCtrl3 | [0,0x7FFF] | see Alarm Table |  | HEX
| 0x31B4 | 2 | U16 | 调试变量字5 | Debug word 5 |  |  | HEX | 03/06/0x10 | 0x3496 | 2 | u16 | 最大输出功率(非标) | Max_Export_Power(non-standard use) | [0,30000] | 10000 | 1W | HEX
| 0x31B5 | 2 | U16 | 调试变量字6 | Debug word 6 |  |  | HEX |  | 0x3497 | 2 | U16 | 电网调峰开始时间（48V机型使用） | Peak Shaving Start Time（LNA used） | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31B6 | 2 | U16 | 调试变量字7 | Debug word 7 |  |  | HEX |  | 0x3498 | 2 | U16 | 电网调峰结束时间（48V机型使用） | Peak Shaving Stop Time（LNA used） | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31B7 | 2 | U16 | 调试变量字8 | Debug word 8 |  |  | HEX |  | 0x3499 | 2 | U16 | 负载2继电器控制（非标） | load2 relay ctrl(non-standard use) | 0:SOC控制 1：关 2：开 | 0 |  | HEX
| 0x31B8 | 2 | U16 | 调试变量字9 | Debug word 9 |  |  | HEX |  | 0x349A | 2 | U16 | 发电机动态电压高(非标) | High Generator Dynamic Voltage (non-standard use) | [100,150] | 127 | 1V | HEX
| 0x31B9 | 2 | U16 | 调试变量字10 | Debug word 10 |  |  | HEX |  | 0x349B | 2 | U16 | 离网机工作模式(离网机) | OffGridWorkMode(Off-grid machine) | [0,4] | 0、UPS模式 1、省电模式 2、电池优先 3、电池后备 4、负载优先 5、电网调峰模式 | 0、UPS Mode 1、 Power Save 2、Bat Priority 3、Bat Backup 4、Load Priority 5、GridPeakShaving | HEX
| 0x31BA | 2 | U16 | 测试变量字1（5个变量不保存非标的3k6控制位） | Test word 1 |  |  | HEX |  | 0x349C | 2 | U16 | 油机频率低快检频率 | GenFreqLowFastTrip | [4000,7000] | 52 | 0.01HZ | HEX
| 0x31BB | 2 | U16 | 测试变量字2 | Test word 2 |  |  | HEX |  | 0x349D | 2 | U16 | 油机频率低快检确认时间 | GenFreqLowFastTripTime | [0,10000] | 4 |  | HEX
| 0x31BC | 2 | U16 | 测试变量字3 | Test word 3 |  |  | HEX |  | 0x349E | 2 | U16 | 市电切离网微调时间 | Gridxfer20ffgridwaitingAdjustTime | [-40,40] | 0 | MS | HEX
| 0x31BD | 2 | U16 | 测试变量字4 | Test word 4 |  |  | HEX |  | 0x349F | 2 | U16 | 油机切离网微调时间 | Genxfer20ffgridwaitingAdjustTime | [-40,40] | 0 | MS | HEX
[10 empty] | 0x34A0 | 2 | U16 | BmsCAN速率系数 | BmsCANSpeedCoeff | [0,20] | 0 | 1 | HEX
[10 empty] | 0x34A1 | 2 | U16 | 自定义额定电压 | CustomVoltage | [220,240] | 230 | 1V | HEX
[10 empty] | 0x34A2 | 2 | U16 | ARM云平台控制字(非标) | ARM Control Word (non-standard) | [0,0x7FFF] | 0
[10 empty] | 0x34A3 | 2 | U16 | 并网功能控制字4 | Grid functionCtrl4 | [0,0x7FFF] | 0 | 1 | HEX
[10 empty] | 0x34A4 | 2 | U16 | PV绝缘检测间隔时间 | Insulation Detection Interval Time | [0,0x7FFF] | 30 | 1d | HEX
[10 empty] | 0x34A5 | 2 | U16
[10 empty] | 0x34A6 | 2 | U16
[10 empty] | 0x34A7 | 2 | U16
[10 empty] | 0x34A8 | 2 | U16
时间设置 time
0x03 | [9 empty] | 0x3500 | 2 | U16 | 年/月 | Year/Month | 2000 + [0，99] / [1, 12] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3501 | 2 | U16 | 日/保留 | day/res | [0, 31] / reserve |  |  | HEX | 电压偏置[-10,10]V
[10 empty] | 0x3502 | 2 | U16 | 时/分 | hour/minute | [0~23] / [0, 60] |  |  | HEX | 三相机电流[-10,10]A
[10 empty] | 0x3503 | 2 | U16 | 秒/星期 | second/week | [0, 60] / [0, 6]Sunday :0 Saturday:6 |  |  | HEX | 0.001A
[10 empty] | 0x3504 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间1 | charge time1 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 并机模拟数据 parallel analog | [8 empty] | 0x3505 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间1 | charge time1 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C0 | 2 | U16 | 铅酸并机放电保护电压 | ParLeadBatMinVolt |  | 0.1V | HEX |  | 0x3506 | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间1 | discharge time1 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C1 | 2 | U16 | 铅酸并机充电截止电压 | ParLeadBatMaxVolt |  | 0.1V | HEX |  | 0x3507 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间1 | discharge time1 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C2 | 2 | U16 | 铅酸并机充电电压 | ParLeadBatChrgVolt |  | 0.1V | HEX |  | 0x3508 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间2 | charge time2 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C3 | 2 | U16 | 并机状态字1 | ParallelStatus 1 | see Alarm Table |  | HEX |  | 0x3509 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间2 | charge time2 end | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x350A | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间2 | discharge time2 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C4 | 2 | S16 | 有符号数A相EPS功率（48V使用） | signed A EPS load power（LNA used） |  | 1w | HEX |  | 0x350B | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间2 | discharge time2 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C5 | 2 | S16 | 有符号数B相EPS功率（48V使用） | signed B EPS load power（LNA used） |  | 1w | HEX |  | 0x350C | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间3 | charge time3 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C6 | 2 | u16 | 美标电网类型（48V使用） | US Grid type | 0:US-120/240V 1:US-208V |  | HEX |  | 0x350D | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间3 | charge time3 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x31C7 | 2 | u16 | 电网线电压 | Grid Line volt |  | 0.1V | HEX | 03/06/0x10 | 0x350E | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间3 | discharge time3 start | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x350F | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间3 | discharge time3 end | [0,2359] |  |  | HEX
内部设置 Internal setting
[10 empty] | 0x3602 | 2 | U16 | 电池电压矫正 | Bat Volt Correct | [950,1050] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3603 | 2 | U16 | 强充强放 | force charge and discharge | 0:取消强充强放控制 1：强充 2：强放 3:不充不放 | 0: cancel forced 1: force charge 2: Force discharge 3：standby |  | HEX
[10 empty] | 0x3604 | 2 | U16 | L1电网电压校准系数 | L1 grid voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3605 | 2 | U16 | L2电网电压校准系数 | L2 grid voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 发电机模拟数据 Generator analog | [8 empty] | 0x3606 | 2 | U16 | L3电网电压校准系数 | L3 grid voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D0 | 2 | U16 | 发电机口电流A | Generator port current A |  | 0.1A | HEX |  | 0x3607 | 2 | U16 | L1电感电流校准系数 | L1 inductance current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D1 | 2 | U16 | 发电机口电流B | Generator port current B |  | 0.1A | HEX |  | 0x3608 | 2 | U16 | L2电感电流校准系数 | L2 inductance current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D2 | 2 | U16 | 发电机口电流C | Generator port current C |  | 0.1A | HEX |  | 0x3609 | 2 | U16 | L3电感电流校准系数 | L3 inductance current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D3 | 2 | s16 | 发电机口功率A | Generator port power A |  | 1W | HEX |  | 0x360A | 2 | U16 | 电池电流校准斜率系数 | Battery current calibration slope coefficient | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D4 | 2 | s16 | 发电机口功率B | Generator port power B |  | 1W | HEX |  | 0x360B | 2 | S16 | 电池电流校准偏置 | Battery current calibration bias | [-10000,10000] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31D5 | 2 | s16 | 发电机口功率C | Generator port power C |  | 1W | HEX |  | 0x360C | 2 | U16 | 逆变L1电压校准 | INV L1 Volt Correct | [0,2000] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D6 | 2 | U16 | 交流耦合频率 | AC Couple Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x360D | 2 | U16 | 逆变L2电压校准 | INV L2 Volt Correct | [0,2000] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D7 | 2 | s16 | 交流耦合电流L1 | AC Couple CurrentL1 |  | 0.1A | HEX |  | 0x360E | 2 | U16 | 逆变C电压校准 | INV C Volt Correct | [0,2000] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D8 | 2 | s16 | 交流耦合功率L1 | AC Couple PowerL1 |  | 1W | HEX |  | 0x360F | 2 | U16 | L1电网电流校准系数 | L1 grid current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31D9 | 2 | s16 | 交流耦合电流L2 | AC Couple CurrentL2 |  | 0.1A | HEX |  | 0x3610 | 2 | U16 | L2电网电流校准系数 | L2 grid current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
0x03 | 0x31DA | 2 | s16 | 交流耦合功率L2 | AC Couple PowerL2 |  | 1W | HEX |  | 0x3611 | 2 | U16 | L3电网电流校准系数 | L3 grid current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31DB | 2 | s16 | 交流耦合电流L3 | AC Couple CurrentL3 |  | 0.1A | HEX |  | 0x3612 | 2 | U16 | L1负载电压校准系数 | L1 load voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31DC | 2 | s16 | 交流耦合功率L3 | AC Couple PowerL3 |  | 1W | HEX |  | 0x3613 | 2 | U16 | L2负载电压校准系数 | L2 load voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31DD | 2 | s16 | 交流耦合总功率 | AC Couple Total PowerL | 流向逆变器为负 | 1W | HEX |  | 0x3614 | 2 | U16 | L3负载电压校准系数 | L3 load voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31DE | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3615 | 2 | U16 | L1负载电流校准系数 | L1 load current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31DF | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3616 | 2 | U16 | L2负载电流校准系数 | L2 load current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 组三相电网模拟数据（单相机和美标机） parallel 3P Grid analog | [8 empty] | 0x3617 | 2 | U16 | L3负载电流校准系数 | L3 load current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E0 | 2 | U16 | 组三相电网电压A | parallel 3P grid voltage A |  | 0.1V | HEX |  | 0x3618 | 2 | U16 | 电池电压校正系数 | BAT voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E1 | 2 | S16 | 组三相电网电流A | parallel 3P grid current A |  | 0.1A | HEX |  | 0x3619 | 2 | U16 | PV1电流校正系数 | PV1 current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E2 | 2 | S16 | 组三相电网功率A | parallel 3P grid power A |  | 1W | HEX |  | 0x361A | 2 | S16 | PV1电流偏置校正 | PV1 current calibration bias factor | [-10000,10000] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31E3 | 2 | U16 | 组三相电网电压B | parallel 3P grid voltage B |  | 0.1V | HEX |  | 0x361B | 2 | U16 | PV1电压校正系数 | PV1 voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E4 | 2 | S16 | 组三相电网电流B | parallel 3P grid current B |  | 0.1A | HEX |  | 0x361C | 2 | U16 | PV2电流校正系数 | PV2 current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E5 | 2 | S16 | 组三相电网功率B | parallel 3P grid power B |  | 1W | HEX |  | 0x361D | 2 | S16 | PV2电流偏置校正 | PV2 current calibration bias factor | [-10000,10000] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31E6 | 2 | U16 | 组三相电网电压C | parallel 3P grid voltage C |  | 0.1V | HEX |  | 0x361E | 2 | U16 | PV2电压校正系数 | PV2 voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E7 | 2 | S16 | 组三相电网电流C | parallel 3P grid current C |  | 0.1A | HEX |  | 0x361F | 2 | U16 | PV3电流校正系数 | PV3 current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31E8 | 2 | S16 | 组三相电网功率C | parallel 3P grid power C |  | 1W | HEX |  | 0x3620 | 2 | S16 | PV3电流偏置校正 | PV3 current calibration bias factor | [-10000,10000] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31E9 | 2 | U16 | 组三相电网频率 | parallel 3P grid Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3621 | 2 | U16 | PV3电压校正系数 | PV3 voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
0x03 | 0x31EA | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3622 | 2 | U16 | PV4电流校正系数 | PV4 current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31EB | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3623 | 2 | S16 | PV4电流偏置校正 | PV4 current calibration bias factor | [-10000,10000] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31EC | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3624 | 2 | U16 | PV4电压校正系数 | PV4 voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31ED | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3625 | 2 | S16 | 两点校准显示电流值1 | Two Piont Display current value 1 | [-30000,30000] |  | 0.1A | HEX
| 0x31EE | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3626 | 2 | S16 | 两点校准实测电流值1 | Two Piont Measured current value 1 | [-30000,30000] |  | 0.1A | HEX
| 0x31EF | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3627 | 2 | S16 | 两点校准显示电流值2 | Two Piont Display current value 2 | [-30000,30000] |  | 0.1A | HEX
| 组三相负载模拟数据（单相机和美标机） parallel 3P Load analog | [8 empty] | 0x3628 | 2 | S16 | 两点校准实测电流值2 | Two Piont Measured current value 2 | [-30000,30000] |  | 0.1A | HEX
| 0x31F0 | 2 | U16 | 组三相负载电压A | parallel 3P load voltage A |  | 0.1V | HEX |  | 0x3629 | 2 | U16 | 两点校准的类型 | Two Piont Calibrated type | 0:无效 1：电池电流 2：PV1电流 3：PV2电流 4：PV3电流 5:PV4电流 6：电网充电功率 （工况电池优先；下发地址：k=Ox3607，b=Ox3609） 7：电网放电功率 （工况削峰填谷；下发地址：k=Ox360F，b=Ox3611） | 0: Invalid 1: Battery current 2: PV1 current 3: PV2 current 4: PV3 current 5: PV4 current 6：grid chg power 7：grid dischg power | 1:1 | HEX
| 0x31F1 | 2 | U16 | 组三相负载电流A | parallel 3P load current A |  | 0.1A | HEX |  | 0x362A | 2 | U16 | 两点校准值下发 | Two Piont calibration issue | 1：有效 其他值无效 | 1: Valid Other values are invalid | 1:1 | HEX
| 0x31F2 | 2 | U16 | 组三相负载功率A | parallel 3P load power A |  | 1W | HEX |  | 0x362B | 2 | U16 | 恢复全部校准参数 | Restore all calibration | 1：有效 其他值无效 | 1: Valid Other values are invalid | 1:1 | HEX
| 0x31F3 | 2 | U16 | 组三相负载电压B | parallel 3P load voltage B |  | 0.1V | HEX |  | 0x362C | 2 | U16 | 恢复两点校准部分的参数 | Restore Two Piont Calibrated type | 1：有效 其他值无效 | 1: Valid Other values are invalid | 1:1 | HEX
| 0x31F4 | 2 | U16 | 组三相负载电流B | parallel 3P load current B |  | 0.1A | HEX |  | 0x362D | 2 | U16 | L1发电机电压校准系数 | L1 generator voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31F5 | 2 | U16 | 组三相负载功率B | parallel 3P load power B |  | 1W | HEX |  | 0x362E | 2 | U16 | L2发电机电压校准系数 | L2 generator voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31F6 | 2 | U16 | 组三相负载电压C | parallel 3P load voltage C |  | 0.1V | HEX |  | 0x362F | 2 | U16 | L3发电机电压校准系数 | L3 generator voltage calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31F7 | 2 | U16 | 组三相负载电流C | parallel 3P load current C |  | 0.1A | HEX |  | 0x3630 | 2 | U16 | L1发电机电流校准系数 | L1 generator current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31F8 | 2 | U16 | 组三相负载功率C | parallel 3P load power C |  | 1W | HEX |  | 0x3631 | 2 | U16 | L2发电机电流校准系数 | L2 generator current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
| 0x31F9 | 2 | U16 | 组三相负载频率 | parallel 3P load Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3632 | 2 | U16 | L3发电机电流校准系数 | L3 generator current calibration factor | [900,1100] | 1000 | 1:1 | HEX
0x03 | 0x31FA | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3633 | 2 | S16 | L1发电机功率零点校准 | L1 generator current zero calibration | [-500,500] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31FB | 2 | U16 | [6 empty] | 0x3634 | 2 | S16 | L2发电机功率零点校准 | L2 generator current zero calibration | [-500,500] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31FC | 2 | S16 | BMS-MOSFET最高温度值 | MOSFET maximum temperature value | L电池， Non standard use | 1°C | HEX |  | 0x3635 | 2 | S16 | L3发电机功率零点校准 | L3 generator current zero calibration | [-500,500] | 0 | 1:1 | HEX
| 0x31FD | 2 | U16 | 并网倒计时(非标) | Grid Conection Countdown (non-standard) |  | s | HEX
| 0x31FE | 2 | U16 | 发电机状态字(非标) | generator status word (non-standard) | see Alrarm sheet |  | HEX
| 0x31FF | 2 | U16
拉弧检测 Arcing detection
[10 empty] | 0x3800 | 2 | U16 | 电流1 | ARC Current 1 |  |  | 1000:1 | HEX
[10 empty] | 0x3801 | 2 | U16 | 电流2 | ARC Current 2 |  |  | 1000:1 | HEX
[10 empty] | 0x3802 | 2 | U16 | 电流3 | ARC Current 3 |  |  | 1000:1 | HEX
[10 empty] | 0x3803 | 2 | U16 | 电流4 | ARC Current 4 |  |  | 1000:1 | HEX
[10 empty] | 0x3804 | 2 | U16 | 电弧告警 | ARC Alarm |  |  | 1:1 | HEX
| 其他模拟数据 other analog | [8 empty] | 0x3805 | 2 | U16 | 电弧强度1 | ARC Strength 1 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x16A2 | 4 | U32 | PV总功率 PV Power |  |  | 1W | HEX |  | 0x3806 | 2 | U16 | 电弧强度2 | ARC Strength 2 |  |  | 1:1 | HEX
[8 empty] | HEX |  | 0x3807 | 2 | U16 | 电弧强度3 | ARC Strength 3 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x224E | 2 | U16 | 网页wifi协议版本号 | 用于网页每次更新区分新老参数的标志位，新参数不会在老版本的软件上显示出来 | 0:老版本 1:202312版本 | 1 | HEX |  | 0x3808 | 2 | U16 | 电弧强度4 | ARC Strength 4 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2282 | 4 | S32 | 电池功率 BAT Power | 这片数据需要从0x2282连读读取10个寄存器，否者读取的数据异常 This piece of data needs to be read continuously from 0x2282 to read 10 registers, otherwise the data read is abnormal |  | 1W | HEX |  | 0x3809 | 2 | U16 | 自检结果 | Self Checking Result |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2284 | 4 | S32 | 电网侧有功 Grid Power |  |  | 1W | HEX |  | 0x380A | 2 | U16 | 自检命令 | Self Checking Cmd |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2286 | 4 | U32 | 电网侧无功 Grid Reactive Power |  |  | 1var | HEX |  | 0x380B | 2 | U16 | 电弧阀值 | Arc threshold | 50 |  | 1:1 | HEX
| 0x2288 | 4 | S32 | 负载侧有功 load Power |  |  | 1W | HEX |  | 0x380C | 2 | U16 | 保留 | reserver |  |  |  | HEX
| 0x228A | 4 | U32 | 负载侧无功 load Reactive Power |  |  | 1var | HEX |  | 0x380D | 2 | U16 | 保留 | reserver |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x380E | 2 | U16 | 保留 | reserver |  |  |  | HEX
0x03
| 0x3200-0x329F | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用
DSP调试字 Debug word
| 0x32A0 | 2 | U16 | 调试变量字11 | Debug word 11 |  |  | HEX
| 0x32A1 | 2 | U16 | 调试变量字12 | Debug word 12 |  |  | HEX
| 0x32A2 | 2 | U16 | 调试变量字13 | Debug word 13 |  |  | HEX
| 0x32A3 | 2 | U16 | 调试变量字14 | Debug word 14 |  |  | HEX
| 0x32A4 | 2 | U16 | 调试变量字15 | Debug word 15 |  |  | HEX
| 0x32A5 | 2 | U16 | 调试变量字16 | Debug word 16 |  |  | HEX
| 0x32A6 | 2 | U16 | 调试变量字17 | Debug word 17 |  |  | HEX |  | （非标项目用）电池设置2 bat setting 2 (Note: The standard machine is not supported)
| 0x32A7 | 2 | U16 | 调试变量字18 | Debug word 18 |  |  | HEX |  | 0x1772 | 2 | U16 | 并网放电截止SOC | Grid Support SOC | [0,100] | 5 | 1% | HEX
| 0x32A8 | 2 | U16 | 调试变量字19 | Debug word 19 |  |  | HEX |  | 0x1773 | 2 | U16 | 电网充电截止SOC | Grid Chg End Soc | [0,100] | 100 | 1% | HEX
| 0x32A9 | 2 | U16 | 调试变量字20 | Debug word 20 |  |  | HEX |  | 0x1774 | 2 | U16 | 负载2启动SOC | Aux Load Soc On | [0,100] | 100 | 1% | HEX
| 0x32AA | 2 | U16 | ARM测试变量字5 | arm test word 5 |  |  | HEX |  | 0x1775 | 2 | U16 | 负载2停止SOC | Aux Load Soc Off | [0,100] | 5 | 1% | HEX
| 0x32AB | 2 | U16 | ARM测试变量字6 | arm test word 6 |  |  | HEX |  | 0x1776 | 2 | U16 | 离网恢复放电SOC | Restar Soc | 保留，[0,100] | reserve | 1% | HEX
| 0x32AC | 2 | U16 | ARM测试变量字7 | arm test word 7 |  |  | HEX |  | 0x1777 | 2 | U16 | 并网恢复放电SOC | BatLowRecovereSOC | 保留，[0,100] | reserve | 1% | HEX
| 0x32AD | 2 | U16 | ARM测试变量字8 | arm test word 8 |  |  | HEX |  | 0x1778 | 2 | U16 | 电池低压告警SOC | BatLow Alarm SOC | 保留，[0,100] | reserve | 1% | HEX
| 0x32AE | 2 | U16 | ARM测试变量字9 | arm test word 9 |  |  | HEX |  | 0x1779 | 2 | U16 | 离网放电截止SOC | Discharge End SOC | 保留，[0,100] | reserve | 1% | HEX
| 0x32AF | 2 | U16 | ARM测试变量字10 | arm test word 10 |  |  | HEX |  | 0x177A | 2 | U16 | 负载2启动电压 | Aux Load Vol On | [400,595] | 440 | 0.1V | HEX
| 0x32B0 | 2 | U16 | ARM测试变量字11 | arm test word 11 |  |  | HEX |  | 0x177B | 2 | U16 | 负载2停止电压 | Aux Load Vol Off | [400,595] | 400 | 0.1V | HEX
| 0x32B1 | 2 | U16 | ARM测试变量字12 | arm test word 12 |  |  | HEX
| 0x32B2 | 2 | U16 | ARM测试变量字13 | arm test word 13 |  |  | HEX
| 0x32B3 | 2 | U16 | ARM测试变量字14 | arm test word 14 |  |  | HEX
| 0x3300-0x337E | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用 | 已经占用
0x03
| 0x3370 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV1对地电阻） | Insulation resistance value (PV1 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3371 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV2对地电阻） | Insulation resistance value (PV2 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3372 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV3对地电阻） | Insulation resistance value (PV3 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3373 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV4对地电阻） | Insulation resistance value (PV4 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3374 | 2 | u16 | 电网状态字 | Grid Status |  | Ω | HEX
| 0x2100 | 2 | U16 | 电池2电压 | BAT2 Voltage |  | 0.1V | HEX
| 0x2101 | 2 | S16 | 电池2电流 | BAT2 Current | 充电为正 Charge is positive | 0.1A | HEX

## Alarm&State
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3100 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） | Bit 0 | 放电过流 Discharge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x3101 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） | Bit 0 | 充电过流告警 Charge Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | 过载报警 Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | Meter通信异常 Meter Comm Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | 电池未连接 Bat Disconnect | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 逆变欠压告警 INV Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | 电池容量不足 Bat Under Capacity | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 逆变过压告警 INV Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | 电池容量低 Bat Low Capacity | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 逆变频率异常告警 INV Freq Abnor | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | 电池电压高 Bat Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | IGBT温度过高 IGBT Temp High | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | 电网电压低 Grid Low Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | BMS系统故障 BMS sys error | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | 电网电压高 Grid Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 电池组高温 Bat Over Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bits 8 | 电网频率低 Grid Low Freq | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 电池组低温 Bat Under Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | 电网频率高 Grid Over Freq | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 单体不平衡/继电器开路（48V） Bat Cell Unball/Relay open circuit(48V) | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 10 | 漏电流 Gfci Over | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 电池组接反 Bat Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 11 | 并机can通讯失败 ParallelCANFail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | BMS通信异常 BMS Comm Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 外置CT接反 Grid CT Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 电池故障 Bat Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 13 | BUS电压低 BUS Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 市电过载 Grid Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 14 | BUS电压高 BUS Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 电网相序反/LN接反(单相) Grid Phase ERR/LN Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 15 | 逆变过流 INV Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 拉弧检测故障 ARC Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
ID | 位 | 值 | 项目 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3104 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） (From 0x3100 to 0x3104, it is necessary to read 5 registers consecutively to obtain data.) | bi0~bit4 (系统) Sys status | 0 | 初始化 INIT | 0x3104 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） | bi5~bit7 (逆变) INVstatus | 0 | 待机 STANDBY
|  | 1 | 待机 STANDBY |  |  | 1 | 离网 OFF GRID
|  | 2 | PV并网 PV GRID |  |  | 2 | 并网 GRID
|  | 3 | 电池并网 BAT GRID |  |  | 3 | 离网跟踪 OFF GRID PL
|  | 4 | 混合供电 HYBRID POW |  |  | 4 | 服务模式 SERVICE
|  | 5 | 市电充电 AC BAT CHG |  |  | 5 | 开环测试 OPEN TEST
|  | 6 | PV充电 PV BAT CHG |  |  | 6 | 闭环测试 CLOSE TEST
|  | 7 | 电网供电 BYP |  |  | 7 | 逆变转PFC INV TO PFC
|  | 8 | 故障模式 FAULT |  | bi8~bit10 (DCDC) DCDC status | 0 | 待机 STANDBY
|  | 9 | 自检模式 SELFCHK |  |  | 1 | 充电模式 CHARGE
|  | 10 | DSP升级 DSP FU |  |  | 2 | 放电模式 DISCHARGE
|  | 11 | ARM升级 ARM FU |  |  | 3 | 服务模式 SERVICE
|  | 12 | 服务模式 SERVICE |  |  | 4 | 测试模式 TEST
|  | 13 | 逆变测试 INV TEST |  |  | 5 | 未定义 UNDEFINE
|  | 14 | PV测试 PV TEST |  |  | 6 | 未定义 UNDEFINE
|  | 15 | DCDC测试 DCDCTEST |  |  | 7 | 未定义 UNDEFINE
|  | 16 | 测试模式 TESTMODE |  | bit11 (GEN status) | 1 | 0:柴油机关闭，1:柴油机启动 0:Diesel ON,1:Diedel OFF
|  | 17 | 未定义 UNDEFINE |  | bit12 (bms charge en) | 1 | 电池充电使能标志 Charging enable
[5 empty] | bit13 (bms discharge en) | 1 | 电池放电使能标志 Discharge enable
[5 empty] | bit14 (bms force charge en) | 1 | 电池强充使能标志 Forcecharge enable
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3105 | Bit 0 | MOSFET充电降额(L电池) MOSFET Charge Derating(L BAT) | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x001C IEEE1547 alarm | Bit 0 | OverCurrent | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | MOSFET充电停止(L BAT) MOSFET Charge Stop(L BAT) | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | OverVoltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | 外部负载继电器状态(非标) HomeLoad Relay Status(L) | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | UNDER_VOLTAGE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | 组三相EPS口接线错误 3phase system EPS Port incorrect wiring | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | OVER_FREQUENCY | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | 组三相GRID口接线错误 3phase system Grid Port incorrect wiring | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | UNDER_FREQUENCY | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 |  | 保留 Reserve |  | Bit 5 | VOLTAGE_IMBALANCE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 6 | CURRENT_IMBALANCE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 7 | EMERGENCY_LOCAL | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 8 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bits 8 | EMERGENCY_REMOTE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 9 | LOW_POWER_INPUT | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 10 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 10 | PHASE_ROTATION | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 11 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 11 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 13 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 13 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 14 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 14 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 15 | 保留 Reserve | 保留 Reserve |  | Bit 15 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3109 BMS告警信息（低压电池使用） bms alarm word(reserve) | Bit 0 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x310A BMS保护信息（低压电池使用） bms protect word(reserve) | Bit 0 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | 单体或模块高压告警 Cell or module high voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 单体或模块过压保护 Cell or module over voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | 单体或模块低压告警 Cell or module low voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 单体或模块欠压保护 Cell or module under voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | 单体或模块高温告警 Cell high temperature | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 单体或模块高温保护 Cell over temperature | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | 单体或模块低温告警 Cell low temperature | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 单体或模块低温保护 Cell under temperature | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 5 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 6 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 6 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 7 | 放电过流告警 Discharge high current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 放电过流保护 Discharge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 8 | 充电过流告警 Charge high current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bits 8 | 充电过流保护 Charge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 9 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 10 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 10 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 11 | 内部通讯告警 Internal communication fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | 系统错误保护 System error | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 12 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 13 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 13 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 14 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 14 | 保留 reserve | 保留 reserve
| Bit 15 | 保留 reserve | 保留 reserve |  | Bit 15 | 保留 reserve | 保留 reserve
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3109 BMS告警信息（高压电池使用） bms alarm word | Bit 0 | Single Cell Low Voltage Alarm 电池单体低压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x310A BMS保护信息（高压电池使用） bms protect word | Bit 0 | Single Cell Low Voltage Protect 电池单体低压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | Single Cell High Voltage Alarm 电池单体高压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | Single Cell High Voltage Protect 电池单体高压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | Discharge system Low Voltage Alarm 电池组放电低压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | Discharge system Low Voltage Protect 电池组放电低压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | Charge system High Voltage Alarm 电池组充电高压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | Charge system High Voltage Protect 电池组充电高压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | Charge Cell Low Temperature Alarm 充电低温告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | Charge Cell Low Temperature Protect 充电低温保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | Charge Cell High Temperature Alarm 充电高温告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | Charge Cell High Temperature Protect 充电高温保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | Discharge Cell Low Temperature Alarm 放电低温告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | Discharge Cell Low Temperature Protect 放电低温保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | Discharge Cell High Temperature Alarm 放电高温告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | Discharge Cell High Temperature Protect 放电高温保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 8 | Charge Over Current Alarm 电池组充电过流告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bits 8 | Charge Over Current Protect 电池组充电过流保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | Discharge Over Current Alarm 电池组放电过流告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | Discharge Over Current Protect 电池组放电过流保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 10 | Module Low Voltage Alarm 电池模块低压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | Module Low Voltage Protect 电池模块欠压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 11 | Module High Voltage Alarm 电池模块高压告警 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | Module High Voltage Protect 电池模块过压保护 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 13 | 保留 reserve |  |  | Bit 13 | 保留 reserve
| Bit 14 | 保留 reserve |  |  | Bit 14 | 保留 reserve
| Bit 15 | 保留 reserve |  |  | Bit 15 | 保留 reserve
ID | 位 | 项目 | 值
0x310B BMS故障信息（高压电池使用） bms Error word | Bit 0 | Voltage Sensor Error 电压传感器故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | Temperature Sensor Error 温度传感器故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | Internal Communication Error 内部通信故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | Input Over Voltage Error 输入过压故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | Input transposition Error 输入反接故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | Relay Check Error 继电器检测故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | Battery cell error 电池损坏故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | Other error 其他故障 | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 8 | 保留 reserve
| Bit 9 | 保留 reserve
| Bit 10 | 保留 reserve
| Bit 11 | 保留 reserve
| Bit 12 | 保留 reserve
| Bit 13 | 保留 reserve
| Bit 14 | 保留 reserve
| Bit 15 | 保留 reserve

## Fault
储能变流器故障信息表 PCS Fault info
故障名Faule name |  |  |  | 动作Action | 是否自恢复self-recovery | 自恢复时间self-recovery time
BUS软启动超时BUS soft fail |  |  |  | 关机OFF | ×
逆变软启动超时INV soft fail |  |  |  | 关机OFF | ×
BUS短路故障BUS short |  |  |  | 关机OFF | ×
逆变输出电压短路INV short |  |  |  | 关机OFF | ×
风扇故障fan fault |  |  |  | 关机OFF | ×
绝缘阻抗低Pviso low |  |  |  | 关机OFF | ×
母线缓起继电器BUS relay fault |  |  |  | 关机OFF | ×
并网继电器Grid relay fault |  |  |  | 关机OFF | ×
离网继电器EPS relay fault |  |  |  | 关机OFF | ×
漏电流模块错误Gfic fault |  |  |  | 关机OFF | ×
电流传感器错误 CT fault |  |  |  | 关机OFF | ×
PV输入短路PV short |  |  |  | 关机OFF | ×
旁路继电器Byp relay fault |  |  |  | 关机OFF | ×
系统永久错误 System fault |  |  |  | 关机OFF | ×
逆变电流直流分量过高Current Dcover |  |  |  | 关机OFF | ×
逆变电压直流分量过高Voltage Dcover |  |  |  | 关机OFF | ×
ID | 位 | 项目 | 值 |  | ID | 位 | 项目 | 值
0x3102 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） | Bit 0 | 母线软起超时 bus soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | 0x3103 （0x3100到0x3104需要连读5个寄存器才有数据上来） | Bit 0 | MCU自检失败 MCU self-test Failed | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | 逆变软起超时 inv soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 1 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 2 | 母线短路 bus short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 2 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 3 | 逆变器短路 Inv short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 3 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 4 | 风扇锁定错误 FAN Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 4 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
|  | PV绝缘阻抗低 pviso low | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 5 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 6 | 母线软起继电器错误 BUS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 6 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 7 | 电网继电器错误 Grid relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 7 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 8 | 后备继电器错误 EPS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 8 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 9 | GFCI传感器错误 Gfic fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 9 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 10 | 内部传感器错误 Inner sensor fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 10 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 11 | PV输入短路 PV short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 11 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 12 | 旁路继电器错误 Byp relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 12 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 13 | 永久错误 System fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 13 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 14 | 逆变电流直流分量过高 Current DcOver | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 14 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 15 | 逆变电压直流分量过高 Voltage DcOver | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  |  | Bit 15 | 保留 Reserve | 保留 Reserve

## FunctionWordbit
ID | 位 | 值 | 项目 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3413 国家电网标准 Grid standards |  | 0 | 0、澳洲 0：AU | 0x341A 无功类型 Reactive type |  | 0 | 0、功因控制 0：POWER FACTOR
|  | 1 | 1、澳洲西 1：AU-W |  |  | 1 | 1、无功控制 1：REACT POWER
|  | 2 | 2、新西兰 2：NZ |  |  | 2 | 2、QU曲线 2：QU WAVE
|  | 3 | 3、英国 3：UK |  |  | 3 | 3、QP曲线 3：QP WAVE | （参数写死的）
|  | 4 | 4、巴基斯坦 4：PK
|  | 5 | 5、韩国 5：KR
|  | 6 | 6、菲律宾 6：PHI
|  | 7 | 7、中国 7：CN
|  | 8 | 8、美国 8：US
|  | 9 | 9、泰国PEA 9：TAI-PEA
|  | 10 | 10、南非 10：ZA
|  | 11 | 11、自定义50Hz 11：custom 50Hz
|  | 12 | 12、波兰12：POL
|  | 13 | 13、EN50549 13：EN50549
|  | 14 | 14、VDE4105 14：VDE4105
|  | 15 | 15、自定义60Hz 15、custom 60Hz
|  | 16 | 16、意大利 16：ITA
|  | 17 | 17、斯洛文尼亚 17：SLO（走50549）
|  | 18 | 18、捷克 18：CZE（走50549）
|  | 19 | 19、瑞典 19：SWE（走50549）
|  | 20 | 20、匈牙利 19：HU
|  | 21 | 21、斯洛伐克 21：SK
|  | 22 | 22、奥地利 22：AT
|  | 23 | 23、比利时 23：BE
|  | 24 | 24、牙买加 24：JM
|  | 25 | 25、爱尔兰 25：IE
|  | 26 | 26、科威特 26：KW
|  | 27 | 27、罗马尼亚 27：ROU
|  | 28 | 28、法国 28：FR
|  | 29 | 29、荷兰 29：NL
|  | 30 | 30、瑞士 30：CH
|  | 31 | 31、西班牙 31：ES
|  | 32 | 32、泰国MEA 32：TAI-MEA
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3414 并网功能控制字 Grid Func Word | Bit 0 | 发电电压响应 PWR-VOLT RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 | 0x3427 美标分类 American Standard Classification |  | . | UL1741&IEEE1547.2020
| Bit 1 | 发电频率响应 PWR-FREQ RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 1 | Rule21
| Bit 2 | 充电电压响应 PFC-VOLT RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 2 | SRD-UL1741 1.0
| Bit 3 | 充电频率响应 PFC-FREQ RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 3 | UL1741 SB
| Bit 4 | 防孤岛使能 Anti-Islanding | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 4 | UL1741 SA
| Bit 5 | 漏电流检测 Leack Current | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 5 | Heco 2.0
| Bit 6 | 绝缘检测 Insulation Detection | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 6 | Puerto Rico
| Bit 7 | 低穿使能 LVRT enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1
| Bit 8 | 高穿使能 HVRT enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1
| Bit 9 | 电网CT反接 CT inversely | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 10 | 外部负载统计 home load | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 11 | 无电池系统（电池未连接、bms通讯异常不报） no bat func | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 12 | BMS辅助管理（充电末端降额） BMS Aux manage | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 13 | 电池低待机 BatLowCap Standby | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 14 | 强制离网(三相机使用) Forced OffGrid（3 phase use） | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x2231 UL使能功能控制字 UL Ctrl Word | Bit 0 | Constant Power Factor Mode Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 | 0x343C 并机控制字 InvParallelCtrl | Bit 0 | 并机使能 Parallel Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 1 | Constant Reactive Power Mode Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 1 | 主机从机 Parallel Master/Slave | 主机：0， 从机：1 master：0， slave：1
| Bit 2 | Voltage-Reactive Power Mode Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 2 | 共用电池 Common Battery Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 3 | Active Power-Reactive Power Mode Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 3 | 共用CT使能 Common GridCT Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 4 | Voltage-Active Power Mode Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4 | 组三相使能 3 Phase Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 5 | Frequency droop Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 5-Bit6 | 本机相位 Phase of this machine | A相：0， B相：1， C相：2 A：0， B：1， C：2
| Bit 6 | Autonomous VRef adjustment Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 7 | 离网并机使能(三相机使用) Off-grid Enable（H3 use） | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 7 | Enter service after trip parameters | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 8 | 组三相负序运行 3 phase negative sequence operation | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 8 | Limit Active Power Enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 9 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 9 | 保留 reserve | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3445 并网功能控制字2（内部使用） Grid Func Word2 | Bit 0 | 电网电压快速异常检测禁止 Ban Fast Check of Grid Voltage | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 | 0x3436 发电机控制字 GEN Ctrl Word | Bit 0 | 发电机使能 GEN Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 1 | 10分钟平均值过压 10Min Over Volt | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 1 | 发电机充电使能 GEN Charge Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 2 | 电网充电使能（D模式） Grid Charge Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 2 | 自动使能 GEN Auto Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 3 | MPPT小系数 MPPT small Coeff | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 3 | 手动使能 GEN Manual On | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 4 | TOU时间控制使能（D模式） Time of Use Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4 | 手动命令 GEN Manual CMD | 关0 开1 off：0， on：1
| Bit 5 | 逆变和eps电流采样电阻更改 Inverter and Eps Current Sampling Resistance Change | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 5 | 发电机接电网口 GEN Connect to Grid Input | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 6 | 电池优先使能（D模式）/电网限制使能 Bat Priority/GridLimitEn | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 6 | 发电机功率显示位置 Generator power display position | 黑白屏：1 彩屏：0 Black and white screen: 1 Color screen: 0
| Bit 7 | 只允许光伏充电（D模式）/恒交流功率使能 Charge Solar Only/ConstAcPowerEn | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 7 | 发电机改负载2口 GEN to load2 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 8 | 2倍过载 2 Times Overload | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 8 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 9 | L1L2独立调节 L1L2 indep adjust | 可独立调节：0 禁止独立调节：1 enable indep adjust：0， disable indep adjust：1 |  | Bit 9 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 10 | 电池不告警（电池低压不告警） Cancel Battery LV Alarm | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 11 | DSP调试485(G2)/弱电网使能(LNA) DSP debug 485(G2)/WeakGrid(LNA) | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 12 | 在线继电器检测 online relay check | 不使能：1， 使能：0 disable：1， enable：0 |  | Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 13 | PV能量充电优先 Priority Charging with PV Energy | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 14 | DSP 调试开关 DSP Debug | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 15 | The value is fixed to 0 and cannot be modified，int16 |  |  | Bit 15 | The value is fixed to 0 and cannot be modified，int16
ID | 位 | 0 | 项目 | ID | 位 | 项目 | 值
0x31C3 并机状态字1 ParallelStatus 1 | bit0-bit2 | 0 | Self Consume | 0x345E 时间段电网充电使能（高级模式） slot Grid charge enable | Bit 0 | 时间段1电网充电使能 slot1 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 1 | Peak Shift |  | Bit 1 | 时间段2电网充电使能 slot2 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 2 | Bat Priority |  | Bit 2 | 时间段3电网充电使能 slot3 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 3 |  |  | Bit 3 | 时间段4电网充电使能 slot4 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 4 |  |  | Bit 4 | 时间段5电网充电使能 slot5 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 5 |  |  | Bit 5 | 时间段6电网充电使能 slot6 Grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 6 |  |  | Bit 6 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 7 |  |  | Bit 7 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| bit3 | 0 | Parallel Charge Disable |  | Bit 8 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 1 | Parallel Charge Enable |  | Bit 9 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| bit4 | 0 | Parallel DischargeDisable |  | Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
|  | 1 | Parallel DischargeEnable |  | Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x345F 时间段卖电使能（高级模式） slot Sell First enable | Bit 0 | 时间段1卖电使能 slot1 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 | 0x3478 功能控制字(三相机)（HybirdCtrlWord） | Bit 0 | 休眠使能 sleep enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 1 | 时间段2卖电使能 slot2 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 1 | 交流耦合使能 AC couple enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 2 | 时间段3卖电使能 slot3 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 2 | DRM功率调节使能 DRM enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 3 | 时间段4卖电使能 slot4 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 3 | 交流接线方式 AC wiring | TN-S:0 TN-C:1
| Bit 4 | 时间段5卖电使能 slot5 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4
| Bit 5 | 时间段6卖电使能 slot6 Sell First enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 5
| Bit 6 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 6
| Bit 7 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 7
| Bit 8 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 8
| Bit 9 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 9
| Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 10
| Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 11
| Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 12
| Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 13
| Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 14
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16 |  |  | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x347C 星期时间段控制使能（D模式） Week Tou enable | Bit 0 | 星期日TOU使能 Sunday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 | 0x3495 并网功能控制字3 Grid Func Word 3 | Bit 0 | 电网调峰用电使能 Grid Peak Shaving Enable | 0:不使能 1:使能
| Bit 1 | 星期一TOU使能 Monday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 1 | 油机ramp使能 Generator ramp Enable | 0:不使能 1:使能
| Bit 2 | 星期二TOU使能 Tuesday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 2 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 3 | 星期三TOU使能 Wednesday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 3 | 离网显示电网异常 Off Grid Display Abnormal | 0:不使能 1:使能
| Bit 4 | 星期四TOU使能 Thursday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4 | Cei Eps 互锁 Cei Eps Mutex | 0:不互锁 1:互锁
| Bit 5 | 星期五TOU使能 Friday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 5 | 一级电压保护禁止 Leve l Voltage Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 6 | 星期六TOU使能 Saturday TOU enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 6 | 二级电压保护禁止 Leve 2 Voltage Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 7 |  |  |  | Bit 7 | 三级电压保护禁止 Leve 3 Voltage Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 8 |  |  |  | Bit 8 | 一级频率保护禁止 Leve l Frequency Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 9 |  |  |  | Bit 9 | 二级频率保护禁止 Leve 2 Frequency Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 10 |  |  |  | Bit 10 | 三级频率保护禁止 Leve 3 Frequency Protection Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 11 |  |  |  | Bit 11 | 208V反序运行使能 208V ReverseRunEnable | 0:不使能 1:使能 disable：0， enable：1
| Bit 12 |  |  |  | Bit 12 | 208V wiring check禁止 208V 3Ph wiring check Prohibited | 0:不禁止 1:禁止
| Bit 13 |  |  |  | Bit 13 | L2反接使能 L2 Reverse connection | 0:不使能 1:使能 disable：0， enable：1
| Bit 14 |  |  |  | Bit 14 | CT自检 CT self check | 0:不使能 1:使能 disable：0， enable：1
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16 |  |  | Bit 15 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
ID | 位 |  | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x31FE 发电机状态字(非标) Generator status word(non-standard) | Bit 0~bit2 | 0 | off | 0x3374 电网状态字（GridStates） | Bit 0
|  | 1 | waiting gen on |  | Bit 1
|  | 2 | gen(gen port)tied |  | Bit 2
|  | 3 | gen(grid port)tied |  | Bit 3
| Bit 3 | gen sleep in daytime | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4-Bit 5 | CT自检状态 CT Self Chesk State | 0：等待/STANDBY 1：L1test/L1 Test 2：L2test/L2 Test 3：结束/FINISHED
| Bit 4 | gen connect to grid | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 5 | manual on off | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 6 | L1测试结果 L1 Result | 0：OK; 1:NO
| Bit 6 | gen enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 7 | L2测试结果 L2 Result | 0：OK; 1:NO
| Bit 7 | auto or maunal | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 8 | 测试结束 Finished | 1：OK
| Bit 8 | gen charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 9
| Bit 9 | gen enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 10
| Bit 10 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 11
| Bit 11 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 12
| Bit 12 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 13
| Bit 13 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 14
| Bit 14 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
| Bit 15 | 保留 reserve | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x34A2 ARM云平台控制字(非标) ARM Control Word (non-standard) | Bit 0 | 云平台流动图外部负载和eps展示使能 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 | 0x34A3 并网功能控制字4 Grid Func Word 3 | Bit 0 | PV1绝缘检测禁止使能 PV1 Insulation Detection Ban | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 1 |  |  |  | Bit 1 | PV2绝缘检测禁止使能 PV2 Insulation Detection Ban | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 2 |  |  |  | Bit 2 | PV3绝缘检测禁止使能 PV2 Insulation Detection Ban | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 3 |  |  |  | Bit 3 | PV4绝缘检测禁止使能 PV1 Insulation Detection Ban | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 4 |  |  |  | Bit 4 | 防逆流关闭mppt最高电压425V限制使能 Anti-reflux close Mppt 425V Maximum voltage limit | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 5 |  |  |  | Bit 5 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 6 |  |  |  | Bit 6 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 7 |  |  |  | Bit 7 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 8 |  |  |  | Bit 8 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 9 |  |  |  | Bit 9 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 10 |  |  |  | Bit 10 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 11 |  |  |  | Bit 11 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 12 |  |  |  | Bit 12 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 13 |  |  |  | Bit 13 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 14 |  |  |  | Bit 14 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16 |  |  | Bit 15 | 保留 Reserve | 保留 Reserve

## Non standard黑色机箱逆变器8k
| 黑色机箱BMS模拟信息（0x3200~0x329F） BMS analog info | [8 empty] | BMS告警信息1 bms alarm 1 | Bit 0 | 充电标志 charging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | BMS告警信息2 bms alarm 2 | Bit 0 | 电芯侦测线开路 cell open circuit | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
03/06/0x10 | 0x3299 | 2 | U16 | 电池组并联数量 | BMS pack parallel num | [1,16] |  | HEX
0x03 | 0x329A | 2 | U16 | 电池组在线数量 | BMS pack online num |  |  | HEX |  |  | Bit 1 | 充电过流标志 Charging overcurrent | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 温感侦测线开路 temperature open circuit | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x329B | 2 | U16 | 电池组在线标志 | BMS pack online flag | BIT0-BIT7:pack1-8 1:online 0:offline |  | HEX |  |  | Bit 2 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
0x/0x06/0x10 | 0x329C | 2 | u16 | 目标pack | Target pack | [1,13] |  | HEX |  |  | Bit 3 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
0x03 | 0x329D | 2 | u16 | 目标剩余容量 | Target Remain capacity | [1,4000] | 0.1AH | HEX |  |  | Bit 4 | 放电标志 discharging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 电芯过压 Cell over voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
0x03/0x06/0x10 | 0x329E | 2 | u16 | 充电策略使能 | Charging strategy enable | [0,1] |  | HEX |  |  | Bit 5 | 放电过流标志 Discharge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | 电芯欠压 cell under voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x329F | 2 | u16 | 放电策略使能 | Discharging strategy enable | [0,1] |  | HEX |  |  | Bit 6 | 放电短路标志 short circuit | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | 总压过高 pack over voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[11 empty] | Bit 7 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 总压过低 pack under voltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x33A0 | 2 | u16 | 解除禁充单体电压值 | Charge enable cell voltage | [1,4000] | 1mV | HEX |  |  | Bit 8 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x33A1 | 2 | u16 | 解除禁放单体电压值 | Discharge enable cell voltage | [1,4000] | 1mV | HEX |  |  | Bit 9 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x33A2 | 2 | u16 | 解除禁充SOC | Charge enable SOC | [1,100] | 1% | HEX |  |  | Bit 10 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x33A3 | 2 | u16 | 解除禁放SOC | Discharge enable SOC | [1,100] | 1% | HEX |  |  | Bit 11 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[11 empty] | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[11 empty] | Bit 13 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[11 empty] | Bit 14 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[11 empty] | Bit 15 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
[10 empty] | BMS告警信息3 bms alarm 3 | Bit 0 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
0x03 | 0x3210 | 2 | U16 | pack1-电压 | pack1 bat voltage |  | 0.01V | HEX | 需要从一段起始地址连读8个长度，比如pack1的信息从0x3210读取8个长度， pack2的信息从0x3218读取8个长度，依次类推（You need to read 8 lengths from a starting address, for example, the message of pack1 reads 8 lengths from 0x3210, The message for pack2 reads 8 lengths from 0x3218, and so on） |  | Bit 1 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3211 | 2 | U16 | pack1-电流 | pack1 bat current |  | 0.1A | HEX |  |  | Bit 2 | 电芯温度超过充电温度上限 cell over-temperature charging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3212 | 2 | U16 | pack1-单体最高电压 | pack1 Cell Max voltage |  | 1mV | HEX |  |  | Bit 3 | 电芯温度超过放电温度上限 cell over-temperature discharging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3213 | 2 | U16 | pack1-单体最低电压 | pack1 Cell Min voltage |  | 1mV | HEX |  |  | Bit 4 | 电芯温度低于充电温度下限 cell under-temperature charging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3214 | 2 | S16 | pack1-单体最高温度 | pack1 Cell Max temperature |  | ℃ | HEX |  |  | Bit 5 | 电芯温度低于放电温度下限 cell under-temperature discharging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3215 | 2 | S16 | pack1-单体最低温度 | pack1 Cell Min temperature |  | ℃ | HEX |  |  | Bit 6 | 电芯温差超过充电温度上限 cell temperature differential charging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3216 | 2 | U16 | pack1-剩余容量 | pack1 BatRemainCap |  | 0.1AH | HEX |  |  | Bit 7 | 电芯温差超过放电温度上限 cell temperature differential discharging | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3217 | 2 | U16 | pack1-总容量 | pack1 BatCapacity |  | 0.1AH | HEX |  |  | Bit 8 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3218 | 2 | U16 | pack2-电压 | pack2 bat voltage |  | 0.01V | HEX |  |  | Bit 9 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x3219 | 2 | U16 | pack2-电流 | pack2 bat current |  | 0.1A | HEX |  |  | Bit 10 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321A | 2 | U16 | pack2-单体最高电压 | pack2 Cell Max voltage |  | 1mV | HEX |  |  | Bit 11 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321B | 2 | U16 | pack2-单体最低电压 | pack2 Cell Min voltage |  | 1mV | HEX |  |  | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321C | 2 | S16 | pack2-单体最高温度 | pack2 Cell Max temperature |  | ℃ | HEX |  |  | Bit 13 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321D | 2 | S16 | pack2-单体最低温度 | pack2 Cell Min temperature |  | ℃ | HEX |  |  | Bit 14 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321E | 2 | U16 | pack2-剩余容量 | pack2 BatRemainCap |  | 0.1AH | HEX |  |  | Bit 15 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| 0x321F | 2 | U16 | pack2-总容量 | pack2 BatCapacity |  | 0.1AH | HEX
| 0x3220 | 2 | U16 | pack3-电压 | pack3 bat voltage |  | 0.01V | HEX
| 0x3221 | 2 | U16 | pack3-电流 | pack3 bat current |  | 0.1A | HEX
| 0x3222 | 2 | U16 | pack3-单体最高电压 | pack3 Cell Max voltage |  | 1mV | HEX
| 0x3223 | 2 | U16 | pack3-单体最低电压 | pack3 Cell Min voltage |  | 1mV | HEX
| 0x3224 | 2 | S16 | pack3-单体最高温度 | pack3 Cell Max temperature |  | ℃ | HEX
| 0x3225 | 2 | S16 | pack3-单体最低温度 | pack3 Cell Min temperature |  | ℃ | HEX
| 0x3226 | 2 | U16 | pack3-剩余容量 | pack3 BatRemainCap |  | 0.1AH | HEX
| 0x3227 | 2 | U16 | pack3-总容量 | pack3 BatCapacity |  | 0.1AH | HEX
| *** | *** | *** | *** | *** |  | *** | ***
| 0x3288 | 2 | U16 | pack16-电压 | pack16 bat voltage |  | 0.01V | HEX
| 0x3289 | 2 | U16 | pack16-电流 | pack16 bat current |  | 0.1A | HEX
| 0x328A | 2 | U16 | pack16-单体最高电压 | pack16 Cell Max voltage |  | 1mV | HEX
| 0x328B | 2 | U16 | pack16-单体最低电压 | pack16 Cell Min voltage |  | 1mV | HEX
| 0x328C | 2 | S16 | pack16-单体最高温度 | pack16 Cell Max temperature |  | ℃ | HEX
| 0x328D | 2 | S16 | pack16-单体最低温度 | pack16 Cell Min temperature |  | ℃ | HEX
| 0x328E | 2 | U16 | pack16-剩余容量 | pack16 BatRemainCap |  | 0.1AH | HEX
| 0x328F | 2 | U16 | pack16-总容量 | pack16 BatCapacity |  | 0.1AH | HEX
| 0x3290 | 2 | U16 | pack-总输出电压 | pack- Total output voltage |  |  |  | 这段数据只能从0x3290地址连读8个寄存器（This data can only be read 8 bytes from the address 0x3290）
| 暂不支持单独读取 |  |  | pack-总输出电流 | pack- Total output current
|  |  |  | pack-最大单体最高电压 | pack- The maximum voltage of the largest cell in all batteries,
|  |  |  | pack-最小单体最低电压 | pack- The minimum voltage of the smallest cell in all batteries
|  |  |  | pack-最大单体最高温度 | pack- The highest single maximum temperature of all batteries,
|  |  |  | pack-最小单体最低温度 | pack- The lowest cell temperature of all batteries,
|  |  |  | pack-总剩余容量 | pack- Total remaining capacity
|  |  |  | pack-总容量 | pack- Total capacity
| 0x3300 | 2 | u16 | pack1-充放电状态 | pack1-BMS status (bit0:chrage enable bit1:discharge enable) |  |  | HEX | 0x3300 Pack 1 BMS status 0x3307 Pack 2 BMS status 0x330E Pack 3 BMS status 0x3315 Pack 4 BMS status 0x331C Pack 5 BMS status 0x3323 Pack 6 BMS status 0x332A Pack 7 BMS status 0x3331 Pack 8 BMS status 0x3338 Pack 9 BMS status 0x333F Pack 10 BMS status 0x3346 Pack 11 BMS status 0x334D Pack 12 BMS status 0x3354 Pack 13 BMS status 0x335B Pack 14 BMS status 0x3362 Pack 15 BMS status 0x3369 Pack 16 BMS status Note: To read each pack data, you must read from the corresponding register address above, and the address to start reading cannot be the address that does not appear above, that is, you must read 7 consecutive. For example, if you read 0x3301 alone, you will return a failure and must read two lengths from 0x3300
| 0x3301 | 2 | S16 | pack1-MOSFET温度1 | packl-BMS MOSFET temp1 |  | ℃ | HEX
| 0x3302 | 2 | S16 | pack1-MOSFET温度2 | packl-BMS MOSFET temp2 |  | ℃ | HEX
| 0x3303 | 2 | u16 | pack1-BMS循环次数 | pack1-BMS Number of cycles |  |  | HEX
| 0x3304 | 2 | u16 | 告警字节1 | pack1-Alarm 1 |  |  | HEX
| 0x3305 | 2 | u16 | 告警字节2 | packl-Alarm 2 |  |  | HEX
| 0x3306 | 2 | u16 | 告警字节3 | pack1-Alarm 3 |  |  | HEX
| *** | *** | *** | *** | *** |  | *** | ***
| 0x3369 | 2 | u16 | pack16-充放电状态 | pack16-BMS status (bit0:chrage enable bit1:discharge enable) |  |  | HEX
| 0x336A | 2 | S16 | pack16-MOSFET温度1 | packl6-BMS MOSFET temp1 |  | ℃ | HEX
| 0x336B | 2 | S16 | pack16-MOSFET温度2 | packl6-BMS MOSFET temp2 |  | ℃ | HEX
| 0x336C | 2 | u16 | pack16-BMS循环次数 | pack16-BMS Number of cycles |  |  | HEX
| 0x336D | 2 | u16 | 告警字节1 | pack16-Alarm 1 |  |  | HEX
| 0x336E | 2 | u16 | 告警字节2 | packl6-Alarm 2 |  |  | HEX
| 0x336F | 2 | u16 | 告警字节3 | pack16-Alarm 3 |  |  | HEX
| 0x3370 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV1对地电阻） | Insulation resistance value (PV1 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3371 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV2对地电阻） | Insulation resistance value (PV2 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3372 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV3对地电阻） | Insulation resistance value (PV3 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3373 | 2 | u16 | 绝缘阻抗值（PV4对地电阻） | Insulation resistance value (PV4 to ground) |  | Ω | HEX
| 0x3374 | 2 | u16 | 电网状态字 | Grid Status |  | Ω | HEX
| 0x3375 | 2 | u16 | 预留 | 预留 |  | Ω | HEX
| 0x3376 | 2 | u16 | 预留 | 预留 |  | Ω | HEX
| 0x3377 | 2 | u16 | 预留 | 预留 |  | Ω | HEX
| 0x3378 | 2 | u16 | 绝缘检测状态字1 | Insulation detection status word1 |  |  | HEX
| 0x3379 | 2 | u16 | 绝缘检测状态字2 | Insulation detection status word2 |  |  | HEX
| 0x337A | 2 | u16 | 上次关机告警字1 | Last shutdown warning word 1 |  |  | HEX
| 0x337B | 2 | u16 | 上次关机告警字2 | Last shutdown warning word 2 |  |  | HEX
| 0x337C | 2 | u16 | 上次关机故障字1 | Last shutdown error word 1 |  |  | HEX
| 0x337D | 2 | u16 | 上次关机故障字2 | Last shutdown error word 2 |  |  | HEX

## Non standard彩屏
| ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format
彩屏
03/06/0x10 | 0x1292 | 2 | U16 | 离网机卖电标志 |  | 0：不允许 1：允许 |  | HEX
0x03/0x10 | 0x1293 | 2 | U16 | 页面改变标志 |  |  |  | HEX
| 0x1294 | 2*24 | U16 | 彩屏告警 |  |  |  | HEX
| 0x12AC | 2 | U16 | 并机主从 |  |  |  | HEX
| 0x12B1 |  |  | AC接线方式 | G2使用 | 0：TN-S 1：TN-C |  | HEX
| 0x12B3 |  |  | G2开关机 | G2使用 | 1：开机 2：关机 |  | HEX
0x03/0x10 | 0x12B4 |  |  | G2无电池 | G2使用 | 0：有电池 1：无电池 |  | HEX
| 0x12B5-0x12D8 | 2 | U16 | 意大利自检modus地址参数 |  |  |  | HEX
| 0x1731 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间1分 |  |  |  | HEX
| 0x1732 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间1时 |  |  |  | HEX
| 0x1733 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间1分 |  |  |  | HEX
| 0x1734 | 2 | U16 | 削峰填谷放电开始时间1时 |  |  |  | HEX
| 0x1735 | 2 | U16 | 削峰填谷放电开始时间1分 |  |  |  | HEX
| 0x1736 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间1时 |  |  |  | HEX
| 0x1737 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间1分 |  |  |  | HEX
| *** | 2 | U16 | *** | *** | *** | *** | HEX
| 0x1740 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间3时 |  |  |  | HEX
| 0x1741 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间3分 |  |  |  | HEX
| 0x1742 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间3时 |  |  |  | HEX
| 0x1743 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间3分 |  |  |  | HEX
| 0x1744 | 2 | U16 | 削峰填谷放电开始时间1时 |  |  |  | HEX
| 0x1745 | 2 | U16 | 削峰填谷放电开始时间3分 |  |  |  | HEX
| 0x1746 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间3时 |  |  |  | HEX
| 0x1747 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间3分 |  |  |  | HEX
0x03
| 0x2248 | 2 | U16 | 预留
| 0x2249 | 2 | U16 | 发电A相功率 |  |  | 1w | HEX
| 0x224A | 2 | U16 | 发电B相功率 |  |  | 1w | HEX
| 0x224B | 2 | U16 | 发电C相功率 |  |  | 1w | HEX
| 0x224C | 2 | U16 | 柴发界面切换地址 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x224D | 2 | U16 | system状态 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x224E | 2 | U16 | INV状态 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x224F | 2 | U16 | DCDC状态 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2250 | 2 | U16 | 彩屏下一个界面ID |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2251 | 2 | U16 | 彩屏当前界面ID |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2252 | 2 | U16 | 彩屏密码 |  |  | 1:1 | HEX
| 0x2253 | 14 | U16 | 彩屏时间 |  |  |  | HEX
| 0x225A | 2 | U16 | 电网电压 |  |  | 0.1V | HEX
| 0x225B | 2 | U16 | 电网电流 |  |  | 0.1A | HEX
| 0x225C | 2 | U16 | 电网功率 |  |  | 1W | HEX
| 0x225D | 2 | U16 | 负载电压 |  |  | 0.1V | HEX
| 0x225E | 2 | U16 | 负载电流 |  |  | 0.1A | HEX
| 0x225F | 2 | U16 | 负载功率 |  |  | 1W | HEX
0x03
波多黎各电网保护参数 Puerto Rico Power Grid Protection Parameters
| 0x4000 | 2 | U16 | 过压保护1 |  |  |  | HEX
| 0x4001 | 2 | U16 | 过压保护2 |  |  |  | HEX
| 0x4002 | 2 | U16 | 过压保护3 |  |  |  | HEX
| 0x4003 | 2 | U16 | 过压保护时间1 |  |  |  | HEX
| 0x4004 | 2 | U16 | 过压保护时间2 |  |  |  | HEX
| 0x4005 | 2 | U16 | 过压保护时间3 |  |  |  | HEX
| 0x4006 | 2 | U16 | 欠压保护1 |  |  |  | HEX
| 0x4007 | 2 | U16 | 欠压保护2 |  |  |  | HEX
| 0x4008 | 2 | U16 | 欠压保护3 |  |  |  | HEX
| 0x4009 | 2 | U16 | 欠压保护时间1 |  |  |  | HEX
| 0x400A | 2 | U16 | 欠压保护时间2 |  |  |  | HEX
| 0x400B | 2 | U16 | 欠压保护时间3 |  |  |  | HEX
| 0x400C | 2 | U16 | 过频保护1 |  |  |  | HEX
| 0x400D | 2 | U16 | 过频保护2 |  |  |  | HEX
| 0x400E | 2 | U16 | 过频保护3 |  |  |  | HEX
| 0x400F | 2 | U16 | 过频保护时间1 |  |  |  | HEX
| 0x4010 | 2 | U16 | 过频保护时间2 |  |  |  | HEX
| 0x4011 | 2 | U16 | 过频保护时间3 |  |  |  | HEX
| 0x4012 | 2 | U16 | 欠频保护1 |  |  |  | HEX
| 0x4013 | 2 | U16 | 欠频保护2 |  |  |  | HEX
| 0x4014 | 2 | U16 | 欠频保护3 |  |  |  | HEX
| 0x4015 | 2 | U16 | 欠频保护时间1 |  |  |  | HEX
| 0x4016 | 2 | U16 | 欠频保护时间2 |  |  |  | HEX
| 0x4017 | 2 | U16 | 欠频保护时间3 |  |  |  | HEX
| 0x4018 | 2 | U16 |  |  |  |  | HEX

## SOLARMAN IEEE 1547
通信设备地址采用0xAA，功能码03，设置功能码0x10 The address of the communication device is 0xAA, function code 03, and function code 0x10
|  | 寄存器号 Register address | 名称 Description | 数据类型 Data type | 读/写 read/write | 2030.5精度 2030.5 rate | 转逆变器精度 Inverter rate | 逆变器默认值 default value | 逆变器范围 Radius | 注释 annotation
设备基础信息上报 Basic information | rtgMaxW | 0 | Active power rating at unity power factor(nameplate active power rating) 单位功率因数下的额定有功功率（铭牌额定有功功率） | signed 16bit | read |  |  | 15000 | 1000~30000
| rtgOverExcitedW | 1 | Active power rating at specified over-excited power factor 指定过励磁功率因数下的有功功率额定值 | signed 16bit | read |  |  | 13500 | 1000~30000
| rtgOverExcitedPF | 2 | Specified over-excited power factor 指定过励磁功率因数 | signed 16bit | read |  |  | -9000 | -10000~10000
| rtgUnderExcitedW | 3 | Active power rating at specified under-excited power factor 规定欠励磁功率因数下的有功功率额定值 | signed 16bit | read |  |  | 13500 | 1000~30000
| rtgUnderExcitedPF | 4 | Specified under-excited power factor 指定欠励磁功率因数 | signed 16bit | read |  |  | 9000 | -10000~10000 |  |  |  | ID | 位 | 项目 | 值
| rtgMaxVA | 5 | Apparent Power Maximum Rating 视在功率最大额定值 | signed 16bit | read |  |  | 15000 | 1000~30000 |  |  |  | 0x001C | Bit 0 | OverCurrent | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgNormalCategory | 6 | Normal operating performance category 正常运行性能类别 | signed 16bit | read |  |  | 2 | 1~3
| rtgAbnormalCategory | 7 | Abnormal operating performance category 异常经营业绩类别 | signed 16bit | read |  |  | 3 | 1~3 |  |  |  |  | Bit 1 | OverVoltage | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMaxVar | 8 | Reactive Power Injected Maximum Rating 注入无功功率的最大额定值 | signed 16bit | read |  |  | 6538 | -30000~30000 |  |  |  |  | Bit 2 | UNDER_VOLTAGE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMaxVarNeg | 9 | Reactive Power Absorbed Maximum Rating 最大额定吸收无功功率 | signed 16bit | read |  |  | -6538 | -30000~30000 |  |  |  |  | Bit 3 | OVER_FREQUENCY | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMaxChargeRateW | 10 | Active Power Charge Maximum Rating 有功充电最大额定功率 | signed 16bit | read |  |  | 12000 | 1000~30000 |  |  |  |  | Bit 4 | UNDER_FREQUENCY | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMaxChargeRateVA | 11 | Apparent Power Charge Maximum Rating 视在电量最大额定值 | signed 16bit | read |  |  | 15000 | 1000~30000 |  |  |  |  | Bit 5 | VOLTAGE_IMBALANCE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgVNom | 12 | AC voltage nominal rating 交流电压额定值 | signed 16bit | read |  |  | 2400 | 500~3100 |  |  |  |  | Bit 6 | CURRENT_IMBALANCE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMaxV | 13 | AC voltage maximum rating 交流电压最大额定值 | signed 16bit | read |  |  | 2640 | 500~3100 |  |  |  |  | Bit 7 | EMERGENCY_LOCAL | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgMinV | 14 | AC voltage minimum rating 交流电压最小额定值 | signed 16bit | read |  |  | 2110 | 500~3100 |  |  |  |  | Bits 8 | EMERGENCY_REMOTE | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| modesSupported | 15 | Supported Control Mode Functions_H 支持的控制模式功能 | unsigned 16bit | read |  |  | 0 | 0~65535 | 见“Supported Mode”文档 |  |  |  | Bit 9 | LOW_POWER_INPUT | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| modesSupported | 16 | Supported Control Mode Functions_L 支持的控制模式功能 | unsigned 16bit | read |  |  | 0 | 0~65535 | 见“Supported Mode”文档 |  |  |  | Bit 10 | PHASE_ROTATION | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| rtgReactiveSusceptance | 17 | Reactive susceptance that remains connected to the area EPS in the cease-to-energize and trip state 在停止通电和跳闸状态下，与区域EPS保持连接的反应电纳 | signed 16bit | read |  |  | 0 | -10000~10000 | 0%Rated Power |  |  |  | Bit 11 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| mfID | 18 | Manufacture 制造 | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~100 | 0:Deye |  |  |  | Bit 12 | 保留 reserve | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| mfModel | 19 | Model | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~100 | 0:Limitless 15K-LV |  |  |  | Bit 13 | 保留 reserve
| mfSerNum | 20 | Serial Number | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~65535 | 读到什么数，就显示什么数 What number is displayed when it is read |  |  |  | Bit 14 | 保留 reserve
| mfHwVer | 21 | Version | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~65535 | 读到什么数，就显示什么数 What number is displayed when it is read |  |  |  | Bit 15 | 保留 reserve
数据监控 Data monitoring |  | 22 | Active Power | signed 16bit | read |  |  | 0 | -30000~30000 | 15000:15000W
|  | 23 | Reactive Power | signed 16bit | read |  |  | 0 | -30000~30000 | 15000:15000Var
|  | 24 | Voltage | signed 16bit | read |  |  | 0 | 500~3100 | 2400:240.0V
|  | 25 | Frequency | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~7500 | 5000:50.0Hz
|  | 26 | Operational State | unsigned 16bit | read |  |  | 1 | 0~3 | 0-Not applicable/Unknown 1-Off 2-Operational mode 3-Test mode
|  | 27 | Connection Status | unsigned 16bit | read |  |  | 1 | 0~4 | 0-Connected 1-Available 2-Operating 3-Test 4-Fault/Err
|  | 28 | Alarm Status | unsigned 16bit | read |  |  | 0 | 0~65536 | BIT0-OverCurrent BIT1-OverVoltage BIT2-UNDER_VOLTAGE BIT3-OVER_FREQUENCY BIT4-UNDER_FREQUENCY BIT5-VOLTAGE_IMBALANCE BIT6-CURRENT_IMBALANCE BIT7-EMERGENCY_LOCAL BIT8-EMERGENCY_REMOTE BIT9-LOW_POWER_INPUT BIT10-PHASE_ROTATION BIT11-BIT31 Reserved
|  | 29 | Operational State of Charge | signed 16bit | read |  |  | 0 | 0~10000 | 10000：:100%Rated Power
Constant power factor |  | 30 | Constant Power Factor Mode Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
|  | 31 | Constant Power Factor | signed 16bit | read/write |  |  | 10000 | 9000~10000 | 9000：功率因数0.9
|  | 32 | Constant Power Factor Excitation | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1 | 0：inject；1：absorb
Voltage reactive power | Active Event | 33 | Voltage-Reactive Power Mode Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
| vRef | 34 | VRef | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | 1000~15000 | 10000：:100%额定电压
| autonomousVRefEnable | 35 | Autonomous Vref Adjustment Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
| autonomousVRefTimeConstant | 36 | Vref Adjustment Time Constant | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 3000 | 3000~50000 | 3000:3000s | 最大值5000秒
| CurveData | 37 | V/Q Curve Points | signed 16bit | read/write |  |  | 3 | 0~4
| openLoopTms | 38 | Open Loop Response Time | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 50 | 0~50000 | 50:5.0s
|  | 39 | V1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 9000 | 1000~15000 | 90%Vref
|  | 40 | Q1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 2500 | -10000~10000 | 25%Rated Power
|  | 41 | V2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | 1000~15000
|  | 42 | Q2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 0 | -10000~10000
|  | 43 | V3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 11000 | 1000~15000
|  | 44 | Q3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -2500 | -10000~10000
|  | 45 | V4 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 11000 | 1000~15000
|  | 46 | Q4 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -2500 | -10000~10000
Active power-reactive power | Active Event | 47 | Active Power-Reactive Power Mode Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
|  | 48 | P/Q Curve Points | signed 16bit | read/write |  |  | 4 | 0~4
|  | 49 | Open Loop Response Time | unsigned 16bit | read/write |  |  | 50 | 0~50000 | 50:5.0s
|  | 50 | P1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -10000 | -10000~10000 | -100%Rated Power |  | 负数充电 Negative discharge
|  | 51 | Q1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 4400 | -10000~10000 | 44%Rated Power
|  | 52 | P2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 5000 | -10000~10000
|  | 53 | Q2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 0 | -10000~10000
|  | 54 | P3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 5000 | -10000~10000
|  | 55 | Q3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 0 | -10000~10000
|  | 56 | P4 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | -10000~10000 |  |  | 正数放电 Positive discharge
|  | 57 | Q4 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -4400 | -10000~10000 | -44%Rated Power
|  | 67 | P5 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | -10000~10000 |  |  | 正数放电 Positive discharge
|  | 68 | Q5 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -4400 | -10000~10000 | -44%Rated Power
|  | 69 | P6 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | -10000~10000 |  |  | 正数放电 Positive discharge
|  | 70 | Q6 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | -4400 | -10000~10000 | -44%Rated Power
Constant-reactive power |  | 58 | Constant Reactive Power Mode Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
| opModFixedVar | 59 | Constant Reactive Power | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 0 | -10000~10000 | 0%Rated Power
Voltage-active power | Active Event | 60 | Voltaage-Active Power Mode Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
|  | 61 | V/P Curve Points | signed 16bit | read/write |  |  | 2 | 0~4
| openLoopTms | 62 | Open Loop Response Time | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 100 | 0~50000 | 100:10.0s
|  | 63 | V1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10600 | 0~15000 | 106%Vref
|  | 64 | P1 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | -10000~10000 | 100%Rated Power
|  | 65 | V2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 11000 | 0~15000
|  | 66 | P2 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 2000 | -10000~10000
|  | 67 | V3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 11000 | 0~15000
|  | 68 | P3 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 2000 | -10000~10000
|  | 69 | V4 | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 11000 | 0~15000
|  | 70 | P4 | signed 16bit | read/write |  |  | 2000 | -10000~10000
Voltage trip | UV1 | 71 | Stage1_UV_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 1680 | 0~3360 | 1680:168.0V
|  | 72 | Stage1_UV_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 20 | 0~60000 | 20:2s
| OV1 | 73 | Stage1_OV_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 2640 | 0~3360 | 2640:264.0V
|  | 74 | Stage1_OV_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 20 | 0~60000 | 20:2s
| UF1 | 75 | Stage1_UF_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 5850 | 4000~7500 | 5850:58.0Hz
|  | 76 | Stage1_UF_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 3000 | 0~60000 | 3000:300.0s
| OF1 | 77 | Stage1_OF_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 6120 | 4000~7500 | 6120:61.2Hz
|  | 78 | Stage1_OF_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 3000 | 0~60000 | 3000:300.0s
| UV2 | 79 | Stage2_UV_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 1080 | 0~3360 | 1080:108.0V
|  | 80 | Stage2_UV_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 16 | 0~60000 | 16:0.16s
| OV2 | 81 | Stage2_OV_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 2880 | 0~3360 | 2880:288.0V
|  | 82 | Stage2_OV_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 16 | 0~60000 | 16:0.16s
| UF2 | 83 | Stage2_UF_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 5650 | 4000~7500 | 5850:58.0Hz
|  | 84 | Stage2_UF_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 16 | 0~60000 | 16:0.16s
| OF2 | 85 | Stage2_OF_Trip | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 6200 | 4000~7500 | 6200:62.00Hz
|  | 86 | Stage2_OF_WinTms | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 16 | 0~60000 | 16:0.16s
Frequency droop |  | 87 | Overfrequency Droop dbOF | unsigned 16bit | read/write | 0.001 |  | 36 | 0~5000 | 36:0.036Hz
|  | 88 | Underfrequency Droop dbUF | unsigned 16bit | read/write | 0.001 |  | 36 | 0~5000 | 36:0.036Hz
|  | 89 | Overfrequency Droop kOF | unsigned 16bit | read/write | 0.001 |  | 50 | 0~200 | 5%*Rated power
|  | 90 | Underfrequency Droop kUF | unsigned 16bit | read/write | 0.001 |  | 50 | 0~200 | 5%*Rated power
|  | 91 | Open Loop Response Time | unsigned 16bit | read/write | 0.01 |  | 50 | 0~50000 | 50:5.0s
Enter service |  | 92 | Permit service | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1 | 0-离网off-grid 1-并网grid
| setESHighVolt | 93 | ES Voltage High | signed 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 2520 | 0~3360 | 2520:252.0V
| setESLowVolt | 94 | ES Voltage Low | signed 16bit | read/write | 0.0001 | *Rated power | 2201 | 0~3360 | 2201:220.1V
| setESHighFreq | 95 | ES Frequency High | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 6010 | 4000~7500 | 6010:60.1Hz
| setESLowFreq | 96 | ES Frequency Low | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 5950 | 4000~7500 | 5950:59.5Hz
| setESDelay | 97 | ES Delay | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 3000 | 0~30000 | 300:30.0s
| setESRandomDelay | 98 | ES Randomized Delay | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 0 | 0~30000 | 0:0s
| setESRampTms | 99 | ES Ramp Time | signed 16bit | read/write | 0.01 |  | 3000 | 0~30000 | 300:30.0s
Limit maximum active power |  | 100 | Limit Active Power Enable | signed 16bit | read/write |  |  | 0 | 0~1
|  | 101 | Maximum Active Power | signed 16bit | read/write | 0.0001 |  | 10000 | -10000~10000 | 10000:100%Rated Power